| ASSUNTO: | DIAGNÓSTICO DA ETA DE PERPÉTUO SOCORRO |
| --- | --- |

| HORÁRIO |  | LOCAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Das: 09:00 às: 12:00 |  | SALA DE REUNIÃO DA SUPERINTEDÊNCIA OPERACIONAL V. RIO DOCE E VALE DO AÇO – COPASA. |  |
| OBJETIVO: | Avaliação do Diagnóstico Técnico Realizado pela Fundação RENOVA, no SAA de Perpetuo Socorro / Belo Oriente para aprovação. |  |  |
| PARTICIPANTES |  |  |  |
| NOME |  |  | UNIDADE |
| Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva |  |  | SPDV / DTVA |
| Wilson Milani |  |  | SPDV / DTVA |
| Silas José Bastos |  |  | SPDV / DTVA |
| Lourailton Pereira |  |  | SPDV / DVVA |
| Jean Teixeira de Oliveira |  |  | Fundação Renova |
| Newton Kiyotaka Aiziro |  |  | Fundação Renova |
| Gustavo Santiago Hugo |  |  | Fundação Renova |
| Thales Guilherme H. Teixeira |  |  | Fundação Renova |
| DESCRITIVO |  |  |  |
| O objetivo da reunião é a apresentação e avaliação do diagnóstico elaborado pela Fundação RENOVA, a partir de uma vistoria realizada em 14/09/2017 em conjunto com Técnicos da COPASA, em conformidade com o Ofício SEQ 3991/2017/GJU. A pedido do Gerente da COPASA Rodrigo Ferreira, Wilson iniciou a mesma saudando os participantes. Em seguida fez um breve relato da situação operacional do SAA de Perpétuo Socorro, notadamente, as melhorias e adequações necessárias a serem implementadas pela Fundação RENOVA nas unidades de captação, produção e distribuição de água, em complementação às obras emergenciais realizadas pela SAMARCO quando do rompimento da barragem de Fundão em Mariana para minimizar os impactos no abastecimento de água dos Municípios afetados. O não atendimento à solicitação poderá comprometer a qualidade da prestação dos serviços pela Copasa, a partir de 02/01/2017. O Wilson ressaltou em sua fala, a existência de manifestação popular contrária à atual captação de água no Rio Doce e a sua preocupação quando do início da prestação dos serviços pela Copasa. Thales da Fundação RENOVA considerou que a rejeição popular à captação no Rio Doce tem sido observada em alguns dos municípios impactados, deixando claro que a expectativa da Fundação RENOVA é manter o Rio Doce como captação definitiva nas localidades onde já retornou ao manancial e reativar a captação no Rio Doce nas localidades que ainda não retornaram. Citou ainda a Cláusula 171 do TTAC, onde determina que a Fundação RENOVA providencie captações alternativas ao Rio Doce de 30%, para o caso do SAA em discussão, do volume total necessário para o abastecimento, medido antes do evento. Rodrigo solicitou aos Técnicos da Fundação RENOVA que comentassem sobre as deficiências operacionais e estruturais do SAA, apontando propostas e direcionamento para plena efetivação dos projetos e execução das melhorias propostas no diagnóstico, assim como as tratativas expostas na reunião. Thales respondeu que o ponto mais crítico no SAA é a captação, sendo que o assoreamento no ponto de captação não foi causado pelo rompimento da barragem e que o ponto de captação já era utilizado anteriormente ao desastre, mas a Fundação RENOVA se compromete a melhorar as condições operacionais do ponto de captação. Gustavo solicitou atenção ao objetivo a ser tratado, sendo que o diagnostico apresentado se pauta as ações reparatórias para o SAA. Rodrigo solicitou resposta da Fundação RENOVA relativo aos prazos necessários a execução dos serviços propostos ou solicitados pela COPASA, os quais não são passiveis da aprovação de projetos. Jean respondeu, citando a necessidade de planejamento para posicionar sobre estimativa de prazos de execução e que estas tratativas só seriam possíveis após a aprovação do diagnóstico. Rodrigo disse que tem observado que a Fundação RENOVA não tem avançado nas tratativas com a COPASA, e constantemente são solicitadas informações complementares, sendo que os diagnósticos apresentados e aprovados já são documentos suficientes para o desenvolvimento dos projetos necessários as ações reparatórias no SAA, sendo que o nível de detalhamento praticado pela Fundação RENOVA deveria ser definido em projeto. Rodrigo enfatizou e solicitou aos representantes da Fundação RENOVA informações quanto aos prazos para a efetivação e concretização das melhorias reparatórias apresentadas no diagnóstico. Thales disse que uma proposta de mudança da captação para outro local se caracteriza como ação de compensação e não de reparação. Após as discussões acima, iniciou-se a leitura das recomendações propostas pela “Fundação” no diagnostico. 5.1. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Fica Convencionado manter o ponto de captação desde que seja realizado o prolongamento da adutora, possibilitando o avanço do flutuador para leito do curso d’água, em períodos de estiagem; - Fornecer tubos sobressalentes para uma possível ampliação da adutora em razão do recuo do leito do Rio, em período de estiagem; - Propor e implantar solução para descarga de sólidos na AAB (Adutora de Água Bruta). . - O detalhamento dos pontos de descarga será realizado em campo juntamente com a COPASA. 5.2. CAPTAÇÃO ALTERNATIVA - Que as tratativas para a captação alternativa segundo o Thales serão detalhadas por equipe especifica. 5.3. ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) - Correção dos pontos de corrosão da passarela e guarda-corpo conforme relatório fotográfico da COPASA, DTVA - 017/2017- INSPEÇÃO TECNICA DAS UNIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS NO SAA DE PERPÉTUO SOCORRO/BELO ORIENTE. . Reforçando que serão feitas correções pontuais de limpeza e pintura da estrutura metálica; - Repasse documental da automação da ETA e dos macromedidores; - Eliminar o cascateamento da água decantada na calha de recolhimento que encaminha água para os filtros; O cascateamento é uma característica do projeto construtivo da ETA, não sendo ele o responsável por desvios de desempenho. Neste sentido, não haverá intervenção da Fundação Renova neste item. - O treinamento para operação dos equipamentos de automação da ETA foi fornecido para a equipe que estava operando a ETA no momento da entrega. A Fundação irá avaliar a possibilidade de fornecer outro treinamento para a equipe da COPASA - Entrega do Manual de Operação da ETA. 5.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO - O sistema de elevação de água será repotenciado para atender à condição operacional de 30L/s, será adotada a vazão de 40L/s, que é a condição nominal da ETA” - Para o repotenciamento das bombas da estação elevatória instalada dentro da área da ETA será necessário a substituição do motor elétrico para uma potência de 60 CV, bem como da substituição do rotor por outro de maior diâmetro. Ainda é necessário avaliar o impacto no acionamento desses motores - Corrigir no diagnóstico: a bomba sobressalente se refere ao conjunto motobomba da EAT principal, instalados na ETA. - Quanto à elevatória Alex Muller (denominado pelo SAAE como booster Alex Muller), está a cargo da Fundação RENOVA: - Remanejamento do painel elétrico que se encontra instalado no abrigo subterrâneo para nível superior, em abrigo próprio a ser construído no canteiro central, ao lado do padrão de energia; - Construção de um abrigo para o painel, com proteção de acesso, deverá ter o portão em veneziana e grade de proteção, instalação de alambrado no entorno da elevatória; - Avaliar a necessidade da instalação de um canal de ventilação para o conjunto motobomba. Sem mais para se tratar os participantes presentes aprovam o diagnostico, ficando a Fundação Renova responsável por apresentar um macrocronograma para as soluções técnicas propostas neste diagnóstico. Ipatinga, 24/11/2017 |  |  |  |