MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

Esta memória estabelece os critérios básicos adotados no projeto elétrico da Estação de Tratamento de Esgotos do Distrito de Baixa Verde, à Rua S, no Município de Dionísio – MG.

## Normas adotadas

Todo o projeto foi elaborado de acordo com as seguintes normas:

- ABNT - Norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5410;

- ABNT – Norma de Proteção contra Descargas Atmosféricas – NBR 5419;

- Normas de Distribuição da Concessionária ENERGISA

- NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas - MTE

UNIDADE ENVOLVIDA NO PROJETo:

A Estação Elevatória é composta por 2 conjuntos moto-bombas submersíveis, com motores trifásicos, de 3 cv.

Para esta elevatória foi projetado um QCM (Quadro de Comando de Motores), instalado em edificação própria para este fim (ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS).

O QCM contém os dispositivos de proteção e de partida direta das referidas bombas. .

A lógica de funcionamento prevê rodízio automático dos conjuntos elevatórios. Uma chave bóia no NA mínimo (BI-0) do tanque, desliga e bloqueia a operação dos conjuntos elevatórios para níveis inferiores a este, a chave  bóia (BI-1) aciona o conjunto elevatório selecionado e a chave bóia no NA máximo (BI-2) para emergência, sinaliza através de alarme sonoro e visual no próprio QM.

Comando Manual

Com a chave seletora na posição manual, os conjuntos elevatórios poderão ser acionados individualmente através de botoeiras locais liga - desliga. Neste caso, os conjuntos serão protegidos contra NA mínimo no tanque.

Comando Automático

As chaves bóias estarão no nível mínimo (BI-0), desliga conjunto selecionado; nível operacional normal (BI-1) liga conjunto selecionado; nível máximo (BI-2), emergência e sinaliza alarme sonoro no próprio QM .

O funcionamento será conforme o croqui nº 1 a seguir:

POÇO

DE

SUCÇÃO

-- BI-2 	NA  MÁXIMO -  EMERGÊNCIA

-- BI-1	NA MÉDIO - LIGA CONJ. SELECIONADO

-- BI-0  	NA MÍNIMO - DESLIGA  CONJUNTO

Com entrada de esgotos, o conjunto moto bomba selecionado da vez entrará em operação, ou por tempo de estado séptico (30 minutos) ou pelo NA Médio. A chave bóia situada neste nível (BI1) liga o conjunto selecionado. Este conjunto irá recalcar a vazão de entrada, o nível de esgotos vai abaixar, ou no máximo se estabilizar. O nível continuará descendo, eventualmente atingindo o NA mínimo (BI-0), desligando o sistema

Em caso de falta de energia o tempo de estado séptico não poderá ser reiniciado.

Manutenção

Foram previstas tomadas monofásica, bifásica e trifásica de 2000 W- 220V, na área da EEE (Abrigo do QCM), para manutenção .

Iluminação externa

Nestas unidades está prevista a iluminação externa da área, utilizando lâmpadas de led de 77 W de potência, instaladas em postes de altura livre 7m.

A iluminação externa será alimentada por um circuito monofásico em 127V, com acionamento através de relé fotoelétrico, instalado em poste, e proteção por disjuntor no interior do QDC-A. Junto a cada poste será construída uma caixa de passagem, no piso. O encaminhamento dos cabos entre os postes será por eletroduto enterrado no solo.

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) previsto será não isolado, composto de malha de captação na cobertura da Unidade de Apoio, cabos de descida, caixas de inspeção, malha de aterramento em anel com resistência máxima de 10 ohms formada por cabos de cobre nu de seção 50mm² enterrados a 50cm de profundidade, hastes de aterramento de alta camada e uma caixa de equalização de potenciais (CEP). Dimensionamento de acordo com a Norma NBR 5419.

Os aterramentos dos quadros e partes metálicas serão feitos por cabos de cobre nu ou isolado na cor verde, interligado ao condutor de proteção que acompanha o respectivo circuito de alimentação. O condutor de proteção do circuito alimentador, por sua vez, encontra-se interligado à malha de aterramento do SPDA.

SUPRIMENTO DE ENERGIA

O suprimento de energia será feito através da rede da Concessionária CEMIG, em 220 V, trifásico, por um Padrão de Entrada, a ser construído na entrada da área da ETE.

Conforme o total de carga instalada nesta unidade, o atendimento será do tipo C – Faixa C2 (Tabela 2 da ND-5.1 – Edição Dezembro/2017 – Publicada em 10/01/2019).

ESQUEMA GERAL DA INSTALAÇÃO

O Padrão de Entrada de Energia está instalado na divisa.

Um Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-A) está instalado na Unidade de Apoio. Este QDC-A distribui os circuitos para a iluminação interna e tomadas da Unidade de Apoio, para a iluminação externa, para o QCM e para as tomadas de manutenção instaladas no Abrigo dos Quadros Elétricos.

O QCM abriga os componentes de proteção e comando dos motores das bombas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Estação de Tratamento de Esgotos – Cargas:

- - 2 bombas de 3,0 cv trifásicos (2.910 W / 3.640VA – Tabela 16 da Norma ND-5,1 – 001 – Cemig);

- - 9 lâmpadas de led, potência unitária 77 W;

- - 1 tomada de manutenção monofásica em 127V, potência 600 W;

- - 1 tomada de manutenção monofásica em 220V, potência 2.000 W;

- - 1 tomada de manutenção trifásica, potência 2.000 W;

- - 1 circuito de comando, de potência estimada em 300 W;

- - Total instalado: 18.140 W (20,15 kVA);

- - Demanda calculada: 16,51 kVA. Para esta demanda, foi considerado o funcionamento de 1 bomba e utilização plena da iluminação e das tomadas.

- – Corrente nominal da instalação:

- I = D / (220 x ) = 16,51 / (0,220 x ) = 43,40 A.

Dimensionamento do Alimentador do QDC-A

- Critério da Capacidade de Corrente:

Pela faixa de atendimento da Concessionária, o cabo especificado é o cabo de seção 16 mm², cuja capacidade nominal de corrente é 88 A. Pela capacidade de corrente, este cabo atende.

- 4Critério da QUEDA DE TENSÃO:

OBS.: A NBR5410 permite como queda de tensão máxima o valor de 5%, até o ponto de consumo, no caso da entrada em baixa tensão. Assim, considerando os diferentes trechos dos circuitos alimentadores, fixaremos os seguintes níveis de queda de tensão:

1) 2,5%, no alimentador do QDC-A (entre o medidor e o QDC-A);

3) 2,5%, no circuito alimentador do ponto de consumo.

4) No momento da partida de motores, a máxima queda de tensão é 10%.

A distância entre o medidor e o QDC-A é de aproximadamente, 45 metros.

Em condições normais, a queda de tensão calculada é a seguinte:

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #16) = 2,03

I = 43,40 A

d = 0,045 km

V(%) = {[2,03 x 43,40 x 0,045] / 220} x 100% = 1,80%.

O cabo especificado na tabela da Concessionária atende também ao critério de máxima queda de tensão permitida no trecho individualmente, em condições normais de funcionamento. Porém, pelo critério de máxima queda de tensão na partida, esta seção não atende. Conforme cálculos efetuados, o alimentador do QDC-A terá a seção de 25 mm².

Dimensionamento do Alimentador dos motores:

- Critério da Capacidade de Corrente:

– Corrente nominal do Motor de 3,0cv: 8,43 A (Considerando o catálogo do fabricante WEG Motores, a corrente nominal do motor trifásico de 3,0 cv é 8,43 A).

Conforme prescrito na NBR5410, a seção mínima do cabo alimentador de circuitos de força é 2,5 mm².

Critério da MÁXIMA QUEDA DE TENSÃO:

1 – No alimentador do motor:

Distância aproximada do motor ao QCM = 30 m, alimentação com cabo #2,5 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #2,5) = 12,4

In = 8,43 A

d = 0,030 km

V(%) = {[12,4 x 8,43 x 0,030] / 220} x 100% = 1,42%.

2 – No alimentador do QCM:

Distância aproximada do QCM ao QDC-A = 10 m, alimentação com cabo #6 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #66) = 5,25

I nominal = 20,37 A

d = 0,010 km

V(%) = {[5,25 x 20,37 x 0,010] / 220} x 100% = 0,49%.

- Logo, o cabo adotado de # 2,5 mm² está dentro dos padrões recomendados.

3 – No alimentador do QDC-A:

Como calculado anteriormente: 1,80%.

4 – TOTAL:

V(TOTAL) = V(Al. motor) + V(Al. QCM) + V(Al. QDC-A) = 1,42 + 0,49 + 1,80 = 3,71 %

- Logo, o cabo adotado de # 2,5 mm² está dentro dos padrões recomendados, pelo critério de queda de tensão, em condições normais.

Critério da MÁXIMA QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA:

1 – No alimentador do motor:

Distância aproximada do motor ao QCM = 30 m, alimentação com cabo #2,5 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #2,5) = 12,4

I partida = 5 x Inom = 5 x 8,43 = 42,15 A

d = 0,030 km

V(%) = {[12,4 x 42,15 x 0,030] / 220} x 100% = 7,13%.

2 – No alimentador do QCM:

Distância aproximada do QCM ao motor = 10 m, alimentação com cabo #6 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #6) = 5,25

I partida = 20,37 + 4 x 8,43 = 54,09 A

d = 0,010 km

V(%) = {[5,25 x 54,09 x 0,010] / 220} x 100% = 1,29%.

3 – No alimentador do QDC-A:

Distância aproximada do QDC-A ao medidor = 45 m, alimentação com cabo #16 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #16) = 2,03

I partida = I nominal + 4 x Inom (motor) = 43,40 + 4 x 8,43 = 77,12 A

d = 0,045 km

V(%) = {[2,03 x 77,12 x 0,045] / 220} x 100% = 3,20%.

4 – TOTAL:

V(TOTAL) = V(Al. motor) + V(Al. QCM) + V(Al. QDC-A) = 7,13 + 1,29 + 3,20 = 11,62 %

Este valor de 11,62% está acima do permitido, que é 10%.

OBS.: Trocando os condutores dos alimentadores para uma seção acima, de 4 mm² e 25 mm², respectivamente, encontramos os seguintes valores de queda de tensão:

1 – No alimentador do motor:

Distância aproximada do motor ao QCM = 30 m, alimentação com cabo #4 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #4) = 7,79

I partida = 5 x Inom = 5 x 8,43 = 42,15 A

d = 0,030 km

V(%) = {[7,79 x 42,15 x 0,030] / 220} x 100% = 4,48%.

2 – No alimentador do QCM:

Distância aproximada do QCM ao motor = 10 m, alimentação com cabo #2,5 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #4) = 7,79

I partida = 42,15 A

d = 0,010 km

V(%) = {[7,79 x 42,15 x 0,010] / 220} x 100% = 1,49%.

3 – No alimentador do QDC-A:

Distância aproximada do QDC-A ao medidor = 45 m, alimentação com cabo #16 mm².

V(%) = {[V(cabo) x I x d] / 220} x 100%

V(cabo #25) = 0,66

In na partida = I nominal + 4 x Inom (motor) = 43,40 + 4 x 8,43 = 77,12 A

d = 0,045 km

V(%) = {[0,66 x 77,12 x 0,045] / 220} x 100% = 1,04%.

4 – TOTAL:

V(TOTAL) = V(Al. motor) + V(Al. QCM) + V(Al. QDC-A) = 4,48 + 1,49 + 1,04 = 7,01 %

Este valor de 7,01% está dentro do permitido, que é 10%.

Concluindo, os cabos foram redimensionados pelo critério da máxima queda de tensão permitida na partida dos motores:

- Alimentação do QDC-A: Cabos fase e neutro em #25mm² e proteção #16mm.

- Alimentação do QCM, em #6mm².

- Alimentação dos motores e QCM, em #4mm². .

Dimensionamento de Componentes do QCM 2x3,0 cv

- Chave Seccionadora Geral (CSG)

I CSG = 1,25 x 20,37 = 25,46 A

Pelos cálculos, podemos especificar a chave de capacidade para 32 A.

- Contator de Linha (CL)

ICL = 1,25 x In

ICL = 1,25 x 8,43

ICL = 10,54 A

Adotados CL para ICL (min) = 16 A.

### Relé de Sobrecarga para o Motor de 3,0 CV (RSC)

IRSC = In

IRSC = 8,43 A.