SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

BAIXA VERDE

ANÁLISE DOS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL

Informações gerais: Inserir o número da ART do projeto

Após receber os boletins de sondagem verificarei os detalhamentos das fundações.

DESENHO 01 – TRATAMENTO PRELIMINAR

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, e = 20 cm, VAZADOS E PREENCHIDOS DE CONCRETO fck 20 MPa.

Reduzir o diâmetro das barras da laje de 10,0 mm para 8,0 mm. Da forma que esta a taxa de armação ficou muito elevada, mais que o tratamento preliminar da ETE Sofocó que esta em plataforma elevada.

O concreto da laje de base será de 20 MPa e não 40 MPa como esta indicado no desenho.

Indicar o enchimento também em concreto fck 20 MPa.

Nas notas indicar concreto estrutural 20 MPa e cobrimento das barras e não ferros.

Prever uma armadura para as paredes tal como projetado no leito de secagem de Sem Peixe, projeto estrutural desenho 12.

DESENHO 02 – ELEVATÓRIA DE ESGOTOS -  FORMAS

O concreto de regularização de 9 MPa deve ser igual ao do tratamento preliminar traço 1: 3: 5 (três ocorrências).

O título do desenho será simplesmente ELEVATÓRIA DE ESGOTOS.

Indicar tampas em fibra de vidro.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

DESENHO 03 – ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - ARMAÇÃO

Nas notas cobrimento das barras e não dos ferros.

Cortar e adaptar as barras quando interferirem com...........

O título do desenho será simplesmente ELEVATÓRIA DE ESGOTOS.

Nos desenhos de plantas e cortes entendo que podemos suprimir os títulos:  elevatória e manter simplesmente plantas e cortes.

DESENHO 04 – ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS

Compatibilizar esse projeto com a sugestão do Wilker.

Título do desenho: “ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS”.

Em nota: Indicar concreto estrutural 20 MPa.

Para uniformização dos desenhos que compõem o projeto, nos cortes Indicar o concreto de regularização traço 1: 3: 5.

Em nota não citar concreto magro e sim de regularização.

Nos desenhos de plantas e cortes entendo que podemos suprimir os títulos: Abrigo dos QCM’s  e manter simplesmente planta e cortes.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

Excluir a citação de proibição de uso de brita calcária.

DESENHO 05 - REATOR UASB E ESCADA DE ACESSO -  FORMAS - 1º PARTE

Na planta esta escrito laje no plural, o correto é no singular pois trata-se de laje única.

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

Incluir no selo “ESCADA DE ACESSO”

DESENHO 06 - REATOR UASB E ESCADA DE ACESSO -  FORMAS - 2º PARTE

Na planta esta escrito laje no plura, o correto é no singular poi trata-se de laje única.

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir a informação área de formas.

Incluir a informação volume de concreto.

Incluir no selo “ESCADA DE ACESSO”

DESENHO 07 - REATOR UASB E ESCADA DE ACESSO -  FORMAS - 3º PARTE

Corrigir o selo que faz menção ao projeto de Areal-RJ. Escrever BAIXA VERDE e REATOR UASB.

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

Incluir no selo “ESCADA DE ACESSO”

DESENHO 08 - REATOR UASB ARMAÇÃO - 1º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir na nota 4 “lista de barras e resumo do aço”

Laje de fundo no singular.

DESENHO 09 - REATOR UASB ARMAÇÃO - 2º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Retirar da nota 4 o texto: ”e lista de barras”.

DESENHO 10 – ESCADA DE ACESSO - ARMAÇÃO

Na denominação dos desenhos: Corrigir LANCE por “LANÇO” de escada.

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

DESENHO 11 – FILTRO ANAERÓBIO -  FORMAS - 1º PARTE

Na planta esta escrito laje no plural, o correto é no singular, pois trata-se de laje única. No caso do fundo falso, esta no singular, deve ser no plural.

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

DESENHO 12 – FILTRO ANAERÓBIO -  FORMAS - 2º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

DESENHO 13 – FILTRO ANAERÓBIO -  ARMAÇÃO - 1º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Laje de fundo no singular.

Nota 4 o texto deverá conter “Planta da laje de cobertura, Corte CC e Lista de barras, ver desenho de armação 3º parte

DESENHO 14 – FILTRO ANAERÓBIO -  ARMAÇÃO - 2º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Nota 4 o texto deverá conter “Planta da laje de cobertura, Corte CC e Lista de barras, ver desenho de armação 3º parte

DESENHO 15 – FILTRO ANAERÓBIO -  ARMAÇÃO - 3º PARTE

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as três últimas linhas desta nota.

Retirar da nota 4 o texto: ”e lista de barras”.

DESENHO 16 – LEITO DE SECAGEM – FORMAS E ARMAÇÃO

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as linhas dois e três desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.

DESENHO 17 – UNIDADE DE APOIO– FORMAS E ARMAÇÃO

Na nota 2 concreto de regularização será no traço 1: 3: 5 e excluir as linhas dois e três desta nota.

Incluir a informação área de formas e volume de concreto. Buscar estas informações com o Gildácio.