## ESFORÇOS
ETE BAIXA VERDE
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [14 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 35 | MPa |  |  | 16.45 |  | 12.54
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  | 23.65 |  | 7.05
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  | 3
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 36856731 | kN/m² |  |  | 43.1 | m² | 5.49 | m³
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa |  |  | 3685.6731
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 2 | m | 2.4 | m
| Largura interna | [6 empty] | 1.5 | m | 1.9 | m
| Altura interna | [6 empty] | 2.35 | m | 2.75 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 1 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 2 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 8 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.2941
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 6.44
[11 empty] | µy = | 4.12
m
2.2 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 1.4889 | kN.m
[11 empty] | My = | 0.95254 | kN.m
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 36.48 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 91.65 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 28.0987 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.2941
[8 empty] | Tipo 06 |  |  | µx = | 3
[11 empty] | µ'x = | 6.9
m | [10 empty] | µy = | 1.77
2.2 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.68
Ly = | [10 empty] | α1 =
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 2.42 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 5.85 | kN.m
[11 empty] | My = | 1.98 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 5.43 | kN.m
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular ( Làmina máxima ) | [6 empty] | 1.7 | m | = | 17 | kN/m²
|  |  | La = | 2.55 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.5
[8 empty] | Tipo 16 |  |  | µx = | 1.21
[11 empty] | µ'x = | 4.18
m | [10 empty] | µy = | 1.9
1.7 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 4.27
Lb =
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 1.3376 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 4.6207 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 2.1003 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 4.7202 | kN.m
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 17 | kN/m²
|  |  | La= | 2.55 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 16 |  |  | γ = | 1.1591
[11 empty] | µx = | 1.15
m | [10 empty] | µ'x = | 3.69
2.2 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 1.47
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 3.36
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 1.2712 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 4.079 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 1.625 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 3.7142 | kN.m
3.5 | COMPENSAÇÃO DOS MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos
| Mx = | 1.4889 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.29109 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 107.088 | cm
| My = | 0.95254 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.17476 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 178.3723 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos positivos
Fundo
| My = | 1.98 | kN.m | Myc = | 2.3847 | kN.m |  | +Asyc = | 0.49388 | cm/m | Ø | 8 | a cada | 101.7777 | cm
parede "X"
| Ma = | 1.3376 | kN.m | Mac = | 1.3376 | kN.m |  | +Asac = | 0.24551 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 126.9681 | cm
Momentos negativos
Fundo
| Xy = | 5.43 | kN.m | X1 = | 5.0253 | kN.m |  | -Asx1 = | 0.98674 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 31.5914 | cm
Parede "X"
| Xa = | 4.6207 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos positivos
Fundo
| Mx = | 2.42 | kN.m | Mxc = | 3.3055 | kN.m |  | +Asx = | 0.60819 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 51.2543 | cm
Parede "Y"
| Ma = | 1.2712 | kN.m | Mac = | 1.2712 | kN.m |  | +Asy = | 0.24847 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 125.4592 | cm
Momentos negativos
Fundo
| Xx = | 5.85 | kN.m | X2 = | 4.9645 | kN.m |  | -Asx = | 0.91531 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 34.0569 | cm
Parede "Y"
| Xa = | 4.079 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos positivos
Parede "X"
| Mb = | 2.1003 | kN.m | Mbc = | 2.6033 | kN.m |  | +Asx = | 0.50964 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 61.1652 | cm
Parede "Y"
| Mb' = | 1.625 | kN.m | Mb'c = | 1.625 | kN.m |  | +Asy = | 0.29837 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 104.4746 | cm
Momentos negativos
Parede "X"
| Xb = | 4.7202 | kN.m | X3 = | 4.2172 | kN.m |  | -Asx = | 0.82724 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 37.6827 | cm
Parede "Y"
| Xb = | 3.7142 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm

## ARMAÇÃO
ETE BAIXA VERDE
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA FINAL - CÁLCULO DA ARMADURA
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 208.4499 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 133.3562 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.6152 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.2919 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0036031 |  | b | 100 | cm | k | 0.0023051
h | 20 | cm | k' | 0.0036031 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0023051
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.29109 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.18611 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 1.4889 | KNxm | AS | 0.29109 | cm² | Mmáx | 0.95254 | KNxm | AS | 0.18611 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00058218 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00037221 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.8459 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 6.0415
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.29109 |  |  |  |  | cf.As = | 0.17476
FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO POSITIVO My | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO POSITIVO Ma
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 333.8526 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 187.259 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0441 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.5309 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0057707 |  | b | 100 | cm | k | 0.0032368
h | 20 | cm | k' | 0.0057707 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0032368
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.46672 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.26145 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.3847 | KNxm | AS | 0.46672 | cm² | Mmáx | 1.3376 | KNxm | AS | 0.26145 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00093344 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0005229 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.3414 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 5.109
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.49388 |  |  |  |  | cf.As = | 0.24551
FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO NEGATIVO X1 | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO POSITIVO My
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 703.5474 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 462.7687 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.9674 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.4066 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.012161 |  | b | 100 | cm | k | 0.007999
h | 20 | cm | k' | 0.012161 |  | h | 20 | cm | k' | 0.007999
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.98674 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.64767 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 5.0253 | KNxm | AS | 0.98674 | cm² | Mmáx | 3.3055 | KNxm | AS | 0.64767 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0019735 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.0012953 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.6668 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.2737
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.98674 |  |  |  |  | cf.As = | 0.60819
FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO POSITIVO My | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO NEGATIVO X1
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 177.9734 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 695.0313 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.4925 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.9494 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0030763 |  | b | 100 | cm | k | 0.012014
h | 20 | cm | k' | 0.0030763 |  | h | 20 | cm | k' | 0.012014
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.24847 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.97472 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 1.2712 | KNxm | AS | 0.24847 | cm² | Mmáx | 4.9645 | KNxm | AS | 0.97472 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00049693 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.0019494 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 5.2388 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.6827
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.24847 |  |  |  |  | cf.As = | 0.91531
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 364.4586 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 227.4965 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.1358 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.6874 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0062997 |  | b | 100 | cm | k | 0.0039323
h | 20 | cm | k' | 0.0062997 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0039323
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.50964 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.31774 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.6033 | KNxm | AS | 0.50964 | cm² | Mmáx | 1.625 | KNxm | AS | 0.31774 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0010193 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00063548 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.6808 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.6414
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.50964 |  |  |  |  | cf.As = | 0.29837
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 590.4075 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.7183 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.010205
h | 20 | cm | k' | 0.010205
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.82724 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 4.2172 | KNxm | AS | 0.82724 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0016545 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.9055
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.82724