Volume I - Estudo de Concepção

Projetos dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Sede

e dos Distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas

Abril / 2019

Projetos dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Sede

e dos Distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas

Contrato Administrativo 043/2018

Estudo de Concepção

2ª Versão

Dionísio

Junho / 2019

Prefeitura Municipal de Dionísio

Praça São Sebastião, 433, Bairro Centro

Dionísio – MG CEP 35.984-000

Telefone: (31) 3858-1202

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

1.1	Apresentação	3

1.2	Objetivos do Estudo	3

2	INFORMAÇÕES CADASTRAIS	4

2.1	Identificação do Proponente	4

2.2	Identificação do Empreendimento	4

2.3	Responsabilidade Técnica pelo Projeto	4

2.4	Equipe Técnica	5

3	ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6

3.1	Histórico	6

3.2	Localização Geográfica e Acessos	6

3.3	Características Físicas	10

3.3.1	Clima	10

3.3.2	Hidrografia e hidrogeologia	10

3.3.3	Relevo e geologia	11

3.3.4	Vegetação	11

3.4	Aspectos Socioeconômicos	11

3.4.1	População	11

3.4.2	Educação	12

3.4.3	Saúde	12

3.4.4	Atividades econômicas	12

3.4.5	Índices de desenvolvimento humano municipal e de pobreza	13

4	INFRAESTRUTURA sanitária	15

4.1	Sistema de Limpeza Urbana	15

4.2	Sistema de Abastecimento de Água	15

4.3	Sistema de Esgotos Sanitários	16

5	CONCEPÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA	19

5.1	Parâmetros para Concepção do Sistema	19

5.1.1	Estimativa populacional	19

5.1.2	Estudos de demanda	21

5.1.3	Estudos de vazões	22

5.2	Alternativas Técnicas de Concepção	25

5.2.1	Sede	25

5.2.2	Baixa Verde	25

5.2.3	Conceição de Minas	26

6	ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO DE ESGOTOS	27

6.1	Dionísio - Sede	27

6.1.1	Premissas do Estudo	27

6.1.2	Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio	27

6.1.3	Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento	28

6.1.4	Alternativa 03 – Lagoa Facultativa	28

6.1.5	Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas	29

6.1.6	Alternativa Escolhida	29

6.2	Dionísio – Baixa Verde	29

6.2.1	Premissas do Estudo	29

6.2.2	Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio	30

6.2.3	Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento	30

6.2.4	Alternativa 03 – Lagoa Facultativa	31

6.2.5	Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas	31

6.2.6	Alternativa Escolhida	31

6.3	Dionísio – Conceição de Minas	32

6.3.1	Premissas do Estudo	32

6.3.2	Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio	32

6.3.3	Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento	33

6.3.4	Alternativa 03 – Lagoa Facultativa	33

6.3.5	Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas	34

6.3.6	Alternativa Escolhida	34

7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35

8	ANEXOS	36

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

- Relatório Fotográfico

# INTRODUÇÃO

## Apresentação

O inglês Edwin Chadwick define Saúde Pública como “um problema mais de engenharia que de medicina” e ainda que os “melhores preventivos são a drenagem, a limpeza das casas e ruas e de melhores sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário”.

Ideologicamente fundamentado neste pensamento, a Prefeitura de Dionísio, pretende ampliar os sistemas de esgotos sanitários da sede municipal e do distrito de Baixa Verde e implantar um sistema de esgotos completo para o distrito de Conceição de Minas, conforme concepção técnica apresentada e detalhada no estudo a seguir apresentado.

## Objetivos do Estudo

Este estudo tem por meta orientar a prefeitura na implantação/complementação de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos, que atenderá a 100% da área urbana da Sede Municipal de Dionísio e os distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas. A concepção técnica apresentada constitui-se também numa ação do executivo municipal que visa à proteção ambiental e melhoria das condições de Saúde Pública de sua população, e que certamente contribuirá de forma decisiva para o crescimento da oferta dos serviços de saneamento e consequentemente substancial redução da incidência de doenças de veiculação hídrica na população da região em estudo e demais usuários dos cursos d’água que serão afetados pela futura obra.

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS

## Identificação do Proponente

- Razão Social: 	Município de Dionísio

- CNPJ: 	20.126.439/0001-72

- Prefeito: 	Farias de Menezes de Oliveira

- Endereço: 	Praça São Sebastião, 433, Centro

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- CEP: 	35.984-000

- Telefax: 	(31) 3858-1202

- Endereço eletrônico: 	prefeitura@dionisio.mg.gov.br

## Identificação do Empreendimento

- Tipologia: 	Sistemas de Esgotos Sanitários

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- Área de abrangência: 	Sede municipal e distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas

## Responsabilidade Técnica pelo Projeto

- Nome: 	Ottawa Engenharia Ltda.

- Endereço: 	Rua Nilton Baldo, 744 - A Bairro Paquetá

Belo Horizonte – MG

CEP: 31.330-660

- CNPJ: 	04.472.311/0001-04

- Telefax: 	(31) 3418-2175

- Endereço eletrônico: 	ottawaeng@terra.com.br

## Equipe Técnica

- Responsáveis Técnicos:

Carlos Mauro Novais Gonçalves

Engenheiro Civil especialista em

Saneamento e Meio Ambiente

CREA-MG: 49.318/ D

Hudson Costa Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 99.507/D

Olavo Ianhez Neto

Engenheiro Civil

CREA-MG: 154.912/D

Gildácio Pereira Chagas

Engenheiro Civil

CREA-MG: 184.893/D

# ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO

## Histórico

Segundo a história relatada no IBGE inicialmente a região onde se encontra o município de Dionísio era habitada pelos índios Botocudos. A cidade originou-se com um soldado chamado Dionísio, que era foragido da cidade de Vila Rica onde assassinou o pai de sua noiva, e estabeleceu-se nas margens do Córrego Esperança onde começou uma pequena lavoura de subsistência nas terras férteis da região. Com o tempo passou a comercializar mantimentos em povoados próximos cujos moradores começaram a ter conhecimento das terras férteis e passaram a investir no cultivo na área, principalmente de café e cana de açúcar, e dessa forma deu-se início ao povoamento. O primeiro nome dado à localidade em formação foi Areias, mais tarde alterado para Dionísio em homenagem ao soldado.

## Localização Geográfica e Acessos

O município de Dionísio está localizado na região leste de Minas, na mesorregião da Zona da Mata e microrregião de Itabira e ao colar metropolitano do Vale do Aço. Segundo IBGE possui uma área de 344,442 km². Dionísio limita-se com os municípios de Marliéria São Domingos da Prata, São José do Goiabal, Córrego Novo e Pingo d’Água.

- Municípios Limítrofes

As coordenadas geográficas do ponto central das áreas em estudo:

Sede:

- Latitude	19°50'34" S

- Longitude	42°46'37" O

Baixa Verde:

- Latitude	19°49'54" S

- Longitude	42°38'04" O

Conceição de Minas

- Latitude	19°47'06" S

- Longitude	42°41'48" O

- Imagem de satélite da sede municipal de Dionísio

- Imagem de satélite do distrito de Baixa Verde

- Imagem de satélite do distrito de Conceição de Minas

O acesso ao município é realizado pelas rodovias federais BR 262, BR 381 e BR 120, além das rodovias estaduais LMG-820 e MG-320. Apresenta-se a seguir as distâncias aproximadas aos principais centros brasileiros:

- Belo Horizonte	200 km

- Vitória	390 km

- Rio de Janeiro	505 km

- São Paulo	790 km

- Brasília	940 km

- Acessos à Dionísio (Fonte: DER-MG)

## Características Físicas

### Clima

A temperatura média anual do município é de 21,3 ºC, com mínima média de 19,5 ºC e a máxima média de 25,7 ºC. A precipitação média anual é de 1.330 mm.

### Hidrografia e hidrogeologia

O município de Dionísio é rico de recursos hídricos, banhado por diversos pequenos córregos e encontra-se totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Doce e possui como principais cursos d’água o Rio Mumbaça, os córregos da Conquista, Pereira, Boa Vista e Conceição, além disso, o município possui diversas lagoas, principalmente na área de proteção do Parque Estadual do Rio Doce, onde concentram cerca de 50 corpos lacustres dos quais se destacam as lagoas do Aguapé, do Jacaré, Almécega, Água Verde e Malba.

O domínio hidrogeológico da região é o Cristalino com formações Cenozóicas e Vulcânicas.

### Relevo e geologia

O município de Dionísio apresenta topografia predominantemente montanhosa, com predomínio em 45% do território de mares de morros e terrenos montanhosos, em 35% é coberto por áreas onduladas e os 20% restantes com topografia plana. A altitude máxima está localizada no Alto da Trindade, com 910 m de altitude, enquanto o ponto mais baixo situa-se no trecho da divisa com o município de São José do Goiabal, com 262 metros. O ponto central da sede municipal encontra-se na altitude de 350 m.

O domínio geológico da região é o Complexo Granito-Gnaisse Migmatitos e Granulitos, domínio das coberturas sedimentares e vulcanossedimentares Protezóicas e sedimentos Cenozoicos inconsolidados.

### Vegetação

O bioma da região é de Mata Atlântica com flora nativa de Floresta Estacional Semidecidual sub Montanha e Floresta Estacional Semidecidual Montanha. Uma parte do município situa-se na área de proteção ambiental do Parque Estadual do Rio Doce que é considerado como a maior floresta tropical de Minas Gerais, sendo um dos principais remanescentes da Mata Atlântica nativa existente no Brasil.

## Aspectos Socioeconômicos

### População

Apresenta-se a seguir o quadro evolutivo da população do município de Dionísio:

População Residente no Município

| ANO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 3.891 | 8.414 | 12.305 |
| 1980 | 4.204 | 5.799 | 10.003 |
| 1991 | 5.155 | 4.995 | 10.150 |
| 2000 | 5.611 | 4.580 | 10.191 |
| 2010 | 7.165 | 1.574 | 8.739 |

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Observa-se um grande crescimento na população urbana e uma grande redução da população rural no período entre os anos 2000 e 2010 que é justificado pela criação do distrito de Baixa Verde, em 2002, quando deixou de ser localidade rural e tornou-se área urbana. Nota-se também o declínio da população total do município.

Apresentam-se a seguir as tabelas com a evolução populacional dos últimos três censos das áreas em estudo, ou seja, sede municipal e os distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.

População Residente na Sede Municipal

| ANO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 4.375 | 4.473 | 8.848 |
| 2000 | 4.680 | 4.151 | 8.831 |
| 2010 | 4.210 | 1.050 | 5.260 |

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

População Residente no Distrito de Baixa Verde

| ANO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991 | * | * | * |
| 2000 | * | * | * |
| 2010 | 2.312 | 239 | 2.551 |

*o distrito foi criado em 2002.

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

População Residente no Distrito de Conceição de Minas

| ANO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 780 | 522 | 1.302 |
| 2000 | 931 | 429 | 1.360 |
| 2010 | 643 | 285 | 928 |

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

### Educação

O município conta sete estabelecimentos de ensino, das quais uma escola pré-escolar, quatro escolas do ensino fundamental e duas escolas de ensino médio.

### Saúde

Dionísio possui cinco estabelecimentos de saúde dos quais quatro são público e um particular. Apenas conta com internação com capacidade para 32 leitos.

Grande parte das doenças que afetam a população está intrinsicamente relacionada com problemas sanitários, como consumo de água sem tratamento, disposição inadequada dos esgotos e ausência de controle de vetores e transmissores de doenças.

### Atividades econômicas

Segundo informações do IBGE a economia do município está baseada no setor de serviços e agropecuária. Apresenta-se a seguir dados referentes ao produto interno bruto do município no ano de 2014.

Produto Interno Bruto (PIB) do município do ano de 2016, segundo o IBGE:

| Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes | 2.006,85 mil reais |
| --- | --- |
| PIB a preços correntes | 69.043,72 mil reais |
| PIB per capita a preços correntes | 8.246 reais |
| Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes | 8.946,75 mil reais |
| Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes | 3.970,53 mil reais |
| Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes (exclusive públicos) | 24.257,06 mil reais |
| Valor adicionado bruto dos serviços públicos a preços correntes | 29.862,54 mil reais |

- Produto Interno Bruto no ano de 2016

Segundo dados do CENSO 2010 do IBGE o valor do rendimento médio nominal per capita rural era de R$379,00, enquanto o urbano era de R$399,00 o que evidencia que os segmentos sociais da área urbana contam com melhores condições monetárias.

### Índices de desenvolvimento humano municipal e de pobreza

Apresenta-se a seguir a evolução do índice de desenvolvimento humano municipal, segundo dados do IBGE, para o município de Dionísio.

Evolução do IDHM

| Ano | IDHM |
| --- | --- |
| 1991 | 0,406 |
| 2000 | 0,556 |
| 2010 | 0,702 |

O IDHM de Dionísio, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, é considerado médio, em termos comparativos o mesmo é superior ao IDHM médio do estado de Minas Gerais.

Ainda segundo dados do IBGE, para o ano de 2003, a incidência de pobreza no município era de 41,42% da população.

# INFRAESTRUTURA sanitária

## Sistema de Limpeza Urbana

A coleta de lixo e a limpeza pública são de responsabilidade da prefeitura, serviço este realizado de segunda a sábado na sede municipal. No distrito de Baixa Verde os resíduos são coletados três vezes por semana e em Conceição de Minas duas vezes. Os serviços de poda e capina, segundo informado pela prefeitura, são realizados de acordo com a necessidade e reinvindicação da população.

Os resíduos sólidos urbanos, com exceção dos provenientes dos serviços de saúde, são encaminhados para Usina de Triagem e Compostagem de Lixo onde é realizada a segregação dos materiais recicláveis, orgânicos e rejeitos. Os rejeitos são dispostos no solo no aterro sanitário, os orgânicos são passam por processo de compostagem enquanto os recicláveis são comercializados com empresa recicladora e a receita gerada é repassada ao município. Já os resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde são recolhidos e encaminhados à incineração por empresa terceirizada, credenciada e devidamente licenciada.

## Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água da sede é de responsabilidade da Copasa. Na sede municipal o sistema é constituído de três captações superficiais de alto de serra, cujas águas são aduzidas por gravidade até uma estação de tratamento de água do tipo convencional com capacidade de tratamento de 14 L/s. A sede conta ainda com quatro reservatórios que totalizam 225 m³ e rede de distribuição que atende a toda população urbana.

Os sistemas de abastecimentos dos distritos são de responsabilidade da prefeitura. No distrito de Baixa Verde o sistema é composto de captação superficial, elevatória de água bruta, estação de tratamento de água do tipo convencional com capacidade máxima para 11 L/s, reservatório semienterrado com capacidade de armazenamento 150 m³ e rede de distribuição que atende a toda área urbana do distrito.

O distrito de Conceição de Minas conta com uma captação superficial, adutora de água bruta por gravidade, ETA convencional com capacidade de 5 L/s, um reservatório enterrado com volume de 109 m³ e rede de distribuição que atende a toda população urbana do distrito.

## Sistema de Esgotos Sanitários

O sistema de esgotamento sanitário de todo o município é de responsabilidade da prefeitura municipal e, segundo dados do Sistema Nacional de Informação Sobre Saneamento – SNIS, o índice de atendimento da população urbana atendida com sistemas de esgotos sanitários é de 82%.

Segundo informado pelos técnicos da prefeitura a rede coletora da sede municipal é muito antiga, na sua maioria constituída de manilhas cerâmicas, sem poços de visita e não possui cadastro. Ainda segundo informado pelos técnicos da prefeitura, na década de 90 foi elaborado um projeto para a estação de tratamento de esgotos na sede, cujas obras foram executadas restando somente finalizar a montagem hidráulica e interligações entre as unidades além da construção da elevatória final de esgotos. Porém as obras foram interrompidas e a ETE abandonada desde então. Dessa forma os esgotos são lançados sem tratamento nos cursos d’água da cidade.

A ETE é composta por um tratamento preliminar, reator uasb e filtro anaeróbio, ambos em ferrocimento, além de leito de secagem em alvenaria  e uma unidade de apoio operacional. Embora nunca tenha entrado em operação e abandonada as estruturas das unidades existentes aparentam bem executadas e conservadas. A prefeitura também não dispõe dos projetos da ETE.

A área da ETE encontra-se na saída da cidade, em direção aos distritos Baixa Verde e Conceição de Minas, entre a margem direita do Rio Mumbaça e a estrada e suficientemente afastada das residências.

Vista Geral da ETE da Sede

Unidades de Tratamento da ETE Sede

O distrito de Baixa Verde teve parte de seu sistema de esgotos sanitários implantado recentemente e conta atualmente com redes coletoras de esgotos que atendem à quase toda população urbana, com exceção de um novo loteamento, e uma elevatória de esgotos que recalca os efluentes para o lançamento, sem tratamento, no Rio Mumbaça. A estrutura da elevatória encontra-se precária e muito desgastada, as grades de aço estão corroídas e a laje apresenta sinais de desgaste de sua armação devido o efeito nocivo dos gases corrosivos presentes nos esgotos.

Elevatória de Lançamento de Esgoto no Rio Mumbaça

Já o distrito de Conceição de Minas ainda não conta com sistema de esgotos sanitários, as residências lançam seus esgotos em fossas rudimentares ou diretamente no Córrego Conceição.

# CONCEPÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

## Parâmetros para Concepção do Sistema

### Estimativa populacional

Para a estimativa populacional das localidades em pauta foram utilizadas informações dos últimos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE da sede municipal e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas, conforme apresentado anteriormente.

Com base nos dados censitários do IBGE verificam-se as seguintes taxas de crescimento da população urbana, admitida como geométrica, para o município de Dionísio:

Taxas Geométricas de Crescimento da População Urbana

| Período | Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População |
| --- | --- |
| 1970 – 1980 | 0,78% |
| 1980 – 1991 | 1,87% |
| 1991 – 2000 | 0,95% |
| 2000 – 2010 | 2,47%* |

Nota-se o grande aumento da taxa de crescimento no período de 2000 a 2010 que se deve à criação do distrito de Baixa Verde, que no ano de 2002 deixou de ser localidade rural e se tornou área urbana. Porém isso não é uma tendência real de crescimento quando se compara os dados da população total do município no mesmo período onde se observa um forte decrescimento.

Verifica-se que as taxas de crescimento populacional oscilaram ao longo do tempo e, desconsiderado o último decênio e seguindo uma tendência nacional nota-se uma redução da taxa de crescimento populacional. Portanto para aproximar-se da tendência real, para a projeção populacional adotou-se a Projeção Geométrica com taxa decrescente de crescimento, admitiu-se a taxa de redução de crescimento observada no período entre os anos de 1991 e 2000, ou seja, redução de 49% de crescimento por decênio. Para uma projeção mais conservadora adotou-se para o período entre os anos de 2011 e 2020 a mesma taxa observada entre os anos de 1991 e 2000 e para os decênios subsequentes uma redução de 49% na taxa de crescimento, ou seja, 0,48% entre os anos de 2021 e 2030 e 0,24% entre os anos de 2031 e 2040.

Apresenta-se a seguir a estimativa de projeção populacional admitida na elaboração deste relatório, com formulação e parâmetros a seguir apresentados:

Onde,

Y(T) – Estimativa da população no ano T

Y0 – População no ano zero

T – Ano de fim de plano (2.039) horizonte de projeto de 20 anos

T0 – Ano zero

i – Taxa de crescimento populacional (i = 0,95% entre 2011 e 2020; 0,48% entre 2021 e 2030 e 0,24% entre 2031 e 2040)

A partir dessas informações elaboraram-se as tabelas de projeções populacionais urbanas para a sede e os distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas, a seguir apresentadas.

Projeção Populacional Urbana da Sede

| Ano | População urbana | Ano | População urbana | Ano | População urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4.210 | 2020 | 4.626 | 2030 | 4.852 |
| 2011 | 4.250 | 2021 | 4.648 | 2031 | 4.864 |
| 2012 | 4.290 | 2022 | 4.670 | 2032 | 4.876 |
| 2013 | 4.331 | 2023 | 4.692 | 2033 | 4.888 |
| 2014 | 4.372 | 2024 | 4.714 | 2034 | 4.900 |
| 2015 | 4.413 | 2025 | 4.737 | 2035 | 4.912 |
| 2016 | 4.455 | 2026 | 4.760 | 2036 | 4.924 |
| 2017 | 4.497 | 2027 | 4.783 | 2037 | 4.936 |
| 2018 | 4.540 | 2028 | 4.806 | 2038 | 4.948 |
| 2019 | 4.583 | 2029 | 4.829 | 2039 | 4.960 |

Projeção Populacional do Distrito de Baixa Verde

| Ano | População urbana | Ano | População urbana | Ano | População urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2.312 | 2020 | 2.541 | 2030 | 2.665 |
| 2011 | 2.334 | 2021 | 2.553 | 2031 | 2.671 |
| 2012 | 2.356 | 2022 | 2.565 | 2032 | 2.677 |
| 2013 | 2.378 | 2023 | 2.577 | 2033 | 2.683 |
| 2014 | 2.401 | 2024 | 2.589 | 2034 | 2.689 |
| 2015 | 2.424 | 2025 | 2.601 | 2035 | 2.696 |
| 2016 | 2.447 | 2026 | 2.613 | 2036 | 2.703 |
| 2017 | 2.470 | 2027 | 2.626 | 2037 | 2.710 |
| 2018 | 2.493 | 2028 | 2.639 | 2038 | 2.717 |
| 2019 | 2.517 | 2029 | 2.652 | 2039 | 2.724 |

Projeção Populacional do Distrito de Conceição de Minas

| Ano | População urbana | Ano | População urbana | Ano | População urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 643 | 2020 | 705 | 2030 | 736 |
| 2011 | 649 | 2021 | 708 | 2031 | 738 |
| 2012 | 655 | 2022 | 711 | 2032 | 740 |
| 2013 | 661 | 2023 | 714 | 2033 | 742 |
| 2014 | 667 | 2024 | 717 | 2034 | 744 |
| 2015 | 673 | 2025 | 720 | 2035 | 746 |
| 2016 | 679 | 2026 | 723 | 2036 | 748 |
| 2017 | 685 | 2027 | 726 | 2037 | 750 |
| 2018 | 691 | 2028 | 729 | 2038 | 752 |
| 2019 | 698 | 2029 | 732 | 2039 | 754 |

Dessa forma apresenta-se a seguir o resumo da população estimada para cada uma das localidades em estudo, no final de plano do presente estudo:

Sede	4.960 habitantes

Baixa Verde	2.724 habitantes

Conceição de Minas	754 habitantes

### Estudos de demanda

Segundo dados do ano de 2016 do SNIS o consumo médio micromedido foi de 172.520 m³/ano (472.658 L/dia), e uma população atendida de 3622 habitantes, portanto, com base nesses dados estima-se que o consumo per capita seja de 130 L/hab.dia.

### Estudos de vazões

A prefeitura não possui cadastro completo das redes coletoras das áreas de projeto, dessa forma, para determinação da vazão de infiltração será adotado o valor de referência segundo Crespo (1997) para tubulação de junta elástica, diâmetro inferior a 400 mm e lençol freático abaixo das tubulações, ou seja, 0,10 L/s.km e as extensões de redes projetadas para a sede e Conceição de Minas e para Baixa Verde, que já conta com redes coletoras que serão aproveitadas, a extensão das ruas da área urbana.

Apresentam-se a seguir os parâmetros adotados para determinação na quantificações das vazões de projeto:

Consumo per capita de água	q = 130 L/hab/dia

Coeficiente de retorno	c = 0,80

Coeficiente do dia de maior descarga	K1 = 1,2

Coeficiente da hora de maior descarga	K2 = 1,5

Coeficiente da hora de menor descarga	K3 = 0,5

Taxa de infiltração permanente	i = 0,0001 L/s/m

A formulação matemática utilizada para determinação das vazões de projeto está apresentada a seguir:

#### Vazão média sem infiltração (QM)

Onde P = população de projeto

#### Vazão mínima sem infiltração (Qm)

#### Vazão mínima de início de plano (Qmini)

Onde Pini = população de início de plano

#### Vazão máxima diária sem infiltração (QMD)

#### Vazão máxima horária sem infiltração (QMH)

#### Vazão de infiltração

Qinf = L x q

Onde L = extensão de rede coletora

#### Vazão mínima com infiltração (Qmín)

Qmín = Qm+ Qinf

#### Vazão média com infiltração (Qméd)

Qméd = QM + Qinf

#### Vazão máxima diária com infiltração (Qmáx-d)

Qmáx-d = QMD + Qinf

#### Vazão máxima horária com infiltração (Qmáx-h)

Qmáx-h = QMH + Qinf

Com base nessas formulações matemáticas, parâmetros e nas projeções populacionais para cada uma das localidades estudadas elaboraram-se planilhas de determinação das vazões apresentadas a seguir.

Vazões de Projeto

| Localidade | Populações |  | Extensão da Rede Coletora (m) | Vazões |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início de Plano (hab) | Final de Plano (hab) |  | Qmini (L/s) | Qinf (L/s) | Qmín (L/s) | Qméd (L/s) | Qmáx-d (L/s) | Qmáx-h (L/s) |
| Sede | 4.583 | 4.960 | 14.580 | 2,76 | 1,46 | 4,44 | 7,43 | 8,62 | 12,20 |
| Baixa Verde | 2.517 | 2.724 | 11.000 | 1,51 | 1,10 | 2,74 | 4,38 | 5,03 | 7,00 |
| Conceição de Minas | 698 | 754 | 4.716 | 0,42 | 0,47 | 0,93 | 1,38 | 1,56 | 2,11 |

## Alternativas Técnicas de Concepção

### Sede

Conforme descrito anteriormente a rede coletora da sede municipal é muito antiga, constituída de manilhas cerâmicas e quase não dispõe de poços de visita para inspeção e manutenção, dessa forma, propõe-se a substituição integral da rede existente por uma nova constituída por tubos de PVC e dotada de poços de visita convenientemente posicionados conforme recomendado pela norma técnica.

A ETE, cujas obras iniciaram na década de 90 e não foram finalizadas, embora nunca tenha entrado em operação e abandonada apresenta suas estruturas de ferrocimento bem conservadas e em condições de utilização, com alguns ajustes e revitalização, conforme será demonstrado também na memoria de cálculo.

Para interligar a rede coletora à ETE será necessária a implantação de uma elevatória de esgotos.

Salienta-se que essa é a alternativa mais viável uma vez que serão aproveitadas as estruturas existentes que necessitam apenas de pequenos ajustes e reformas.

### Baixa Verde

O distrito de Baixa Verde já conta com rede coletora em bom estado, que atende à quase toda população urbana, com exceção de um loteamento recentemente implantado, que direcionam os esgotos à elevatória que promove o lançamento dos esgotos coletados no Rio Mumbaça.

Propõe-se para esse distrito a complementação da rede coletora e a implantação de uma estação de tratamento que, em função da dimensão da área disponível, contará com unidades de tratamento compactas. Dessa forma a ETE será composta por Tratamento Preliminar, Elevatória de Esgotos, Reator UASB, Filtro Anaeróbio, Leitos de Secagem e uma Unidade de Apoio Operacional. Salienta-se que esse modelo de tratamento, amplamente empregado no Brasil, apresenta condições de satisfazer os padrões de lançamentos estabelecidos pela legislação ambiental vigente e apresenta como vantagens a pequena área necessária para sua implantação, baixo custo operacional e de fácil operação que não necessita de mão de obra qualificada.

### Conceição de Minas

O distrito de Conceição de Minas não conta com nenhum sistema de esgotos sanitários. Dessa forma propõe-se a implantação de redes coletoras que atendam a toda população urbana da localidade e uma estação de tratamento de esgotos.

O modelo de tratamento a ser empregado será o mesmo recomendado para o distrito de Baixa Verde, pelas mesmas razões aludidas anteriormente.

# ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO DE ESGOTOS

## Dionísio - Sede

### Premissas do Estudo

Em função da pequena população da cidade, condições econômicas do município e dificuldade de contratação de mão de obra especializada na região, além das características da área para implantação da ETE elaborou-se um estudo de viabilidade econômica para seleção, entre três alternativas de tratamento de esgotos compatíveis com a realidade do município.

A escolha da melhor alternativa será realizada na busca pelos menores custos de implantação e operação.

As três alternativas investigadas são: A primeira que consiste em tratamento composto por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB) seguido de um Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente e leito de secagem. A segunda composta por Reator UASB seguido de Lagoa de Polimento e Leito de Lecagem. Finalmente a terceira que consiste simplesmente numa Lagoa Facultativa. Salienta-se que todas alternativas contarão com Tratamento Preliminar e Unidade de Apoio Operacional.

Os pré-dimensionamentos de cada alternativa encontram-se em anexo, com exceção da alternativa escolhida que será abordada no item Estação de Tratamento de Esgotos.

### Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio

Para essa alternativa o sistema de tratamento será composto por tratamento preliminar, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro anaeróbio de fluxo ascendente e leito de secagem.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Área do Filtro Anaeróbio	30,25 m²

Volume do Filtro Anaeróbio	65,04 m³

Eficiência estimada do Filtro na remoção de DBO	65,58%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	92,95%

Área do Leito de Secagem	36 m²

### Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento

O sistema de tratamento dessa alternativa será composto por tratamento preliminar, reator UASB, lagoa de polimento e leito de secagem.

Os dimensionamentos do reator UASB e leito de secagem são os mesmos da alternativa anterior e o dimensionamento da lagoa de polimento está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	68,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	33,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	62,50 m

Largura do fundo da Lagoa	27,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	4.002 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	70,93%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	93,87%

### Alternativa 03 – Lagoa Facultativa

Nessa alternativa o sistema de tratamento será composto simplesmente por tratamento preliminar e lagoa facultativa.

O dimensionamento da lagoa facultativa está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características da lagoa facultativa:

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	1088,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	48,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	102,50 m

Largura do fundo da Lagoa	42,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	9.607 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	94,84%

### Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas

Apresenta-se a seguir as estimativas de custos das alternativas de tratamento de esgotos avaliadas no presente estudo. Salienta-se que nas estimativas foram avaliados somente os custos de implantação das ETE’s uma vez que as redes coletoras, interceptora e elevatória serão necessárias, independentemente da alternativa de tratamento escolhida.

Resumo dos Custos Estimados de Implantação das Alternativas de tratamento anteriormente formuladas

| Alternativas | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Reator Anaeróbio e Filtro Anaeróbio | 724.385,55 |
| Reator Anaeróbio e Lagoa de Polimento | 853.865,68 |
| Lagoa Facultativa | 911.267,77 |

### Alternativa Escolhida

Do ponto de vista técnico as três alternativas atendem bem as exigências locacionais e ambientais de tratamento de esgotos, portanto a de escolha da melhor alternativa baseia-se no critério de menor custo de implantação, visto que o custo de operacional das três alternativas formuladas será semelhante. Portanto pelas razões anteriormente aludidas a alternativa 01 de tratamento será indicada, ou seja, reator uasb seguido de filtro anaeróbio.

## Dionísio – Baixa Verde

### Premissas do Estudo

Em função da pequena população da cidade, condições econômicas do município e dificuldade de contratação de mão de obra especializada na região, além das características da área para implantação da ETE elaborou-se um estudo de viabilidade econômica para seleção, entre três alternativas de tratamento de esgotos compatíveis com a realidade do município.

A escolha da melhor alternativa será realizada na busca pelos menores custos de implantação e operação.

As três alternativas investigadas são: A primeira que consiste em tratamento composto por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB) seguido de um Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente e leito de secagem. A segunda composta por Reator UASB seguido de Lagoa de Polimento e Leito de Lecagem. Finalmente a terceira que consiste simplesmente numa Lagoa Facultativa. Salienta-se que todas alternativas contarão com Tratamento Preliminar e Unidade de Apoio Operacional.

Os pré-dimensionamentos de cada alternativa encontram-se em anexo, com exceção da alternativa escolhida que será abordada no item Estação de Tratamento de Esgotos.

### Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio

Para essa alternativa o sistema de tratamento será composto por tratamento preliminar, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro anaeróbio de fluxo ascendente e leito de secagem.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Área do Filtro Anaeróbio	30,25 m²

Volume do Filtro Anaeróbio	65,04 m³

Eficiência estimada do Filtro na remoção de DBO	65,58%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	92,95%

Área do Leito de Secagem	36 m²

### Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento

O sistema de tratamento dessa alternativa será composto por tratamento preliminar, reator UASB, lagoa de polimento e leito de secagem.

Os dimensionamentos do reator UASB e leito de secagem são os mesmos da alternativa anterior e o dimensionamento da lagoa de polimento está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	68,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	33,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	62,50 m

Largura do fundo da Lagoa	27,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	4.002 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	70,93%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	93,87%

### Alternativa 03 – Lagoa Facultativa

Nessa alternativa o sistema de tratamento será composto simplesmente por tratamento preliminar e lagoa facultativa.

O dimensionamento da lagoa facultativa está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características da lagoa facultativa:

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	1088,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	48,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	102,50 m

Largura do fundo da Lagoa	42,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	9.607 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	94,84%

### Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas

Apresenta-se a seguir as estimativas de custos das alternativas de tratamento de esgotos avaliadas no presente estudo. Salienta-se que nas estimativas foram avaliados somente os custos de implantação das ETE’s uma vez que as redes coletoras, interceptora e elevatória serão necessárias, independentemente da alternativa de tratamento escolhida.

Resumo dos Custos Estimados de Implantação das Alternativas de tratamento anteriormente formuladas

| Alternativas | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Reator Anaeróbio e Filtro Anaeróbio | 724.385,55 |
| Reator Anaeróbio e Lagoa de Polimento | 853.865,68 |
| Lagoa Facultativa | 911.267,77 |

### Alternativa Escolhida

Do ponto de vista técnico as três alternativas atendem bem as exigências locacionais e ambientais de tratamento de esgotos, portanto a de escolha da melhor alternativa baseia-se no critério de menor custo de implantação, visto que o custo de operacional das três alternativas formuladas será semelhante. Portanto pelas razões anteriormente aludidas a alternativa 01 de tratamento será indicada, ou seja, reator uasb seguido de filtro anaeróbio.

## Dionísio – Conceição de Minas

### Premissas do Estudo

Em função da pequena população da cidade, condições econômicas do município e dificuldade de contratação de mão de obra especializada na região, além das características da área para implantação da ETE elaborou-se um estudo de viabilidade econômica para seleção, entre três alternativas de tratamento de esgotos compatíveis com a realidade do município.

A escolha da melhor alternativa será realizada na busca pelos menores custos de implantação e operação.

As três alternativas investigadas são: A primeira que consiste em tratamento composto por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB) seguido de um Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente e leito de secagem. A segunda composta por Reator UASB seguido de Lagoa de Polimento e Leito de Lecagem. Finalmente a terceira que consiste simplesmente numa Lagoa Facultativa. Salienta-se que todas alternativas contarão com Tratamento Preliminar e Unidade de Apoio Operacional.

Os pré-dimensionamentos de cada alternativa encontram-se em anexo, com exceção da alternativa escolhida que será abordada no item Estação de Tratamento de Esgotos.

### Alternativa 01 – Reator UASB e Filtro Anaeróbio

Para essa alternativa o sistema de tratamento será composto por tratamento preliminar, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro anaeróbio de fluxo ascendente e leito de secagem.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Área do Filtro Anaeróbio	30,25 m²

Volume do Filtro Anaeróbio	65,04 m³

Eficiência estimada do Filtro na remoção de DBO	65,58%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	92,95%

Área do Leito de Secagem	36 m²

### Alternativa 02 – Reator UASB e Lagoa de Polimento

O sistema de tratamento dessa alternativa será composto por tratamento preliminar, reator UASB, lagoa de polimento e leito de secagem.

Os dimensionamentos do reator UASB e leito de secagem são os mesmos da alternativa anterior e o dimensionamento da lagoa de polimento está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características das unidades:

Área do Reator UASB	27,04 m²

Volume do Reator UASB	121,68 m³

Eficiência estimada do Reator UASB na remoção de DBO	78,90%

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	68,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	33,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	62,50 m

Largura do fundo da Lagoa	27,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	4.002 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	70,93%

Eficiência estimada do sistema na remoção de DBO	93,87%

### Alternativa 03 – Lagoa Facultativa

Nessa alternativa o sistema de tratamento será composto simplesmente por tratamento preliminar e lagoa facultativa.

O dimensionamento da lagoa facultativa está apresentado em anexo.

Apresenta-se a seguir as principais características da lagoa facultativa:

Comprimento do espelho d’água da Lagoa	1088,50 m

Largura do espelho d’água da Lagoa	48,50 m

Comprimento do fundo da Lagoa	102,50 m

Largura do fundo da Lagoa	42,50 m

Altura útil da Lagoa	2,00 m

Volume útil da Lagoa	9.607 m³

Eficiência estimada da Lagoa na remoção de DBO	94,84%

### Comparativo entre Estimativas de Custos das Alternativas

Apresenta-se a seguir as estimativas de custos das alternativas de tratamento de esgotos avaliadas no presente estudo. Salienta-se que nas estimativas foram avaliados somente os custos de implantação das ETE’s uma vez que as redes coletoras, interceptora e elevatória serão necessárias, independentemente da alternativa de tratamento escolhida.

Resumo dos Custos Estimados de Implantação das Alternativas de tratamento anteriormente formuladas

| Alternativas | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Reator Anaeróbio e Filtro Anaeróbio | 724.385,55 |
| Reator Anaeróbio e Lagoa de Polimento | 853.865,68 |
| Lagoa Facultativa | 911.267,77 |

### Alternativa Escolhida

Do ponto de vista técnico as três alternativas atendem bem as exigências locacionais e ambientais de tratamento de esgotos, portanto a de escolha da melhor alternativa baseia-se no critério de menor custo de implantação, visto que o custo de operacional das três alternativas formuladas será semelhante. Portanto pelas razões anteriormente aludidas a alternativa 01 de tratamento será indicada, ou seja, reator uasb seguido de filtro anaeróbio.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAPTISTA, Márcio; COELHO, Márcia. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. Editora UFMG – Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2002;

- BASTOS, Francisco. Problemas de Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro, 1983;

- CHERNICHARO, Carlos (coordenador). Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios. Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Sistema de Esgotos. Editora UFMG – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 1997;

- CRESPO, Patrício. Tratamento de Esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG;

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Cidades. 2010. Disponível em www.ibge.gov.br, acessado em 14 de dezembro de 2018;

- MINISTÉRIO DAS CIDADES. Brasil em Cidades. Disponível em www.brasilemcidades.gov.br, acessado em 14 de dezembro de 2018;

- SILVESTRE, Paschoal. Hidráulica Geral. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, Editora S.A., 1983;

- SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. Disponível em www.snis.gov.br/, acessado em 14 de dezembro de 2018;

- VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade Das Águas e ao Tratamento De Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005;

- VON SPERLING, Marcos. Princípios Básicos do Tratamento de Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005.

# ANEXOS

ANEXO 1

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ANEXO 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA SEDE MUNICIPAL |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Filtro anaeróbio, reator UASB, tratamento preliminar e unidade de apoio existentes |  |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Reator UASB inacabado |  |  |

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA SEDE MUNICIPAL |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Interior do filtro anaeróbio |  |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Leito de secagem |  |  |

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA SEDE MUNICIPAL |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Unidade de apoio inacabada |  |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área da ETE da Sede - MG-320 s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Tratamento preliminar |  |  |

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE BAIXA VERDE |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área para a ETE – Rua S s/nº, Distrito de Baixa Verde - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Área para implantação da ETE de Baixa Verde |  |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área para a ETE – Rua S s/nº, Distrito de Baixa Verde - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Elevatória de esgotos existente e em condições precárias |  |  |

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE BAIXA VERDE |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Cruzamento entre Ruas P e T, Distrito de Baixa Verde - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Poço de visita da rede coletora de esgotos existente |  |  |

| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município: DIONÍSIO |  |  |
| Contrato BDMG nº 245.355/18 |  | Data do Relatório: 01/04/2019 |
| Programa: RENOVA MUNICÍPIOS NÃO REEMBOLSÁVEL |  |  |
| Projeto: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE CONCEIÇÃO DE MINAS |  |  |
| Etapa: | ☒ antes da realização da obra - durante a realização da obra - após realização da obra |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área para a ETE – Estrada p/ Conceição de Minas s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Área para implantação da ETE de Conceição de Minas |  |  |
| - Localização (Rua, Avenida, etc.): Área para a ETE – Estrada p/ Conceição de Minas s/nº - Data em que foi tirada a fotografia: 28/03/2019 - Observações: Área para implantação da ETE de Conceição de Minas |  |  |

RUA NILTON BALDO, 744-A - BAIRRO PAQUETÁ

CEP 31.330-660. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br / Telefax: (31) 3418-2175