PROJETO BÁSICO

Volume IX – Memorial Descritivo e de Cálculos

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Baixa Verde

Abril / 2019

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Baixa Verde

Contrato Administrativo 043/2018

Memorial Descritivo e de Cálculos

2ª Versão

Dionísio

Agosto / 2019

Prefeitura Municipal de Dionísio

Praça São Sebastião, 433, Bairro Centro

Dionísio – MG CEP 35.984-000

Telefone: (31) 3858-1202

SUMÁRIO

1	Apresentação	4

2	INFORMAÇÕES CADASTRAIS	5

2.1	Identificação do Proponente	5

2.2	Identificação do Empreendimento	5

2.3	Responsabilidade Técnica pelo Projeto	5

2.4	Equipe Técnica	6

3	RESUMO DA CONCEPÇÃO TÉCNICA	7

4	PARÂMETROS DE PROJETO	8

5	RedeS coletoraS de esgotos	9

5.1	Diretrizes Gerais	9

5.2	Quesitos a Serem Verificados e Atendidos	9

5.3	Diâmetros e Materiais	9

5.4	Tensão Trativa	9

5.5	Declividade	10

5.6	Velocidade de Escoamento	10

5.7	Lâmina d´Água	11

5.8	Traçado da Tubulação	11

5.9	Sistematização dos Cálculos	11

5.10	Resumo da Tubulação a Implantar	11

6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	12

6.1	Elevatória Final	12

6.1.1	Justificativa	12

6.1.2	Informações para o dimensionamento	12

6.1.3	Escolha dos diâmetros	12

6.1.4	Cálculo da altura manométrica	12

6.1.5	Curvas da bomba, do sistema e ponto de operação	13

6.1.6	Especificação dos conjuntos moto-bombas	15

6.1.7	Poço de sucção	16

6.1.8	Linha de recalque	17

6.1.9	Dispositivos operacionais e de segurança da linha de recalque	17

6.2	Tratamento preliminar	18

6.2.1	Medidor Parshall	18

6.2.2	Gradeamento ultra fino	19

6.2.3	Gradeamento fino	21

6.2.4	Desarenador	24

6.3	Reator UASB	25

6.3.1	Dados para o dimensionamento	25

6.3.2	Adoção do tempo de detenção hidráulica (TDH)	25

6.3.3	Determinação do volume total do reator (V)	25

6.3.4	Adoção da altura útil do reator (H)	26

6.3.5	Determinação da área do reator (A)	26

6.3.6	Verificação da área, do volume e do tempo de detenção	26

6.3.7	Verificação das cargas aplicadas	26

6.3.8	Verificação das velocidades superficiais	26

6.3.9	Sistema de distribuição do esgoto afluente	27

6.3.10	Caixa distribuidora de vazão	27

6.3.11	Estimativa da eficiência na remoção das demandas de oxigênio	27

6.3.12	Estimativa das concentrações de DQO e DBO no efluente do UASB	27

6.3.13	Dimensionamento do compartimento de decantação	28

6.3.14	Dimensionamento das passagens para o decantador	29

6.3.15	Escolha do diâmetro dos tubos de entrada	29

6.3.16	Avaliação da produção de lodo	30

6.3.17	Avaliação da produção de metano	30

6.3.18	Avaliação da produção de biogás	30

6.3.19	Verificação da taxa de liberação de biogás	31

6.3.20	Disposição final do biogás	31

6.4	Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente	32

6.4.1	Justificativa técnica	32

6.4.2	Dados para dimensionamento	32

6.4.3	Adoção do tempo de detenção hidráulico (TDH)	32

6.4.4	Volume do filtro (V)	32

6.4.5	Arranjo das camadas do filtro	33

6.4.6	Seção horizontal do filtro (A)	33

6.4.7	Geometria dos filtros	33

6.4.8	Verificação dos principais parâmetros operacionais	33

6.4.9	Eficiências do tratamento	34

6.4.10	Estimativa de concentração de DBO no efluente final	34

6.5	Leitos de Secagem	34

6.5.1	Cálculo da área necessária	34

6.5.2	Caracterização das células de secagem	34

6.5.3	Verificação da lâmina aplicada (e)	35

6.5.4	Volume teórico de lodo desidratado (VLD)	35

6.5.5	Vazão de drenados	35

6.6	Unidade de Apoio Operacional	35

6.7	Infra-estrutura Básica, Urbanização e Paisagismo	36

6.7.1	Infra-estrutura básica	36

6.7.2	Isolamento da área	36

6.7.3	Elementos a serem implantados	36

6.7.4	Programa de plantio de mudas de árvores	36

7	Plano de Partida e Operação da ETE	38

8	Disposição dos Resíduos Sólidos	39

8.1	Quantificações dos Resíduos Gerados na ETE	39

8.2	Disposição Final	39

9	ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO (MÉTODO DE STREETER-PHELPS)	40

9.1	Cálculo da Vazão Q7,10 do Corpo Receptor	40

9.1.1	Área de drenagem	40

9.2	Características do Corpo Receptor	41

9.3	Características do Efluente Tratado	41

9.4	Constantes adotadas no Estudo de Autodepuração	41

9.4.1	Coeficiente de desoxigenação (K1)	41

9.4.2	Coeficiente de reaeração (K2)	41

9.4.3	Resumo dos coeficientes adotados	42

9.5	Mistura do Esgoto Tratado e Corpo Receptor	42

9.5.1	Vazão (Qm)	42

9.5.2	Temperatura (Tm)	42

9.5.3	Oxigênio dissolvido (ODm)	42

9.5.4	Demanda bioquímica de oxigênio (DBOm)	42

9.5.5	Concentração de DBO última da mistura (L0)	42

9.5.6	Déficit inicial de OD (Dm)	43

9.6	Correção de K1 e K2 para a Temperatura Ambiente	43

9.7	Cálculo do Tempo Crítico (Tc)	43

9.8	Cálculo da Distância Crítica (Dc)	43

9.9	Perfil de Oxigênio Dissolvido	43

9.10	Análise dos Resultados	44

10	Disposição Final dos Esgotos Tratados	46

11	Plano de desapropriações e titularidade das áreas	47

12	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

13	ANEXO	49

- Planilhas de Dimensionamento das Redes Coletoras

- Análise de Qualidade de Água do Corpo Receptor

# Apresentação

O presente trabalho constitui-se no projeto básico das melhorias e ampliações dos sistemas de esgotos sanitários do distrito de Baixa Verde, realizado pela OTTAWA ENGENHARIA LTDA, contratada pelo Município de Dionísio-MG através do Contrato Administrativo 043/2018 para elaboração dos Projetos dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Sede e dos Distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS

## Identificação do Proponente

- Razão Social: 	Município de Dionísio

- CNPJ: 	20.126.439/0001-72

- Prefeito: 	Farias de Menezes de Oliveira

- Endereço: 	Praça São Sebastião, 433, Centro

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- CEP: 	35.984-000

- Telefax: 	(31) 3858-1202

- Endereço eletrônico: 	prefeitura@dionisio.mg.gov.br

## Identificação do Empreendimento

- Tipologia: 	Sistemas de Esgotos Sanitários

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- Área de abrangência: 	Distrito de Baixa Verde

## Responsabilidade Técnica pelo Projeto

- Nome: 	Ottawa Engenharia Ltda.

- Endereço: 	Rua Nilton Baldo, 744 - A Bairro Paquetá

Belo Horizonte – MG

CEP: 31.330-660

- CNPJ: 	04.472.311/0001-04

- Telefax: 	(31) 3418-2175

- Endereço eletrônico: 	ottawaeng@terra.com.br

## Equipe Técnica

- Responsáveis Técnicos:

Carlos Mauro Novais Gonçalves

Engenheiro Civil especialista em

Saneamento e Meio Ambiente

CREA-MG: 49.318/ D

Hudson Costa Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 99.507/D

Olavo Ianhez Neto

Engenheiro Civil

CREA-MG: 154.912/D

Gildácio Pereira Chagas

Engenheiro Civil

CREA-MG: 184.893/D

# RESUMO DA CONCEPÇÃO TÉCNICA

Conforme descrito no Estudo de Concepção, o distrito de Baixa Verde conta com sistema de coleta de esgotos, composto de redes coletoras que atendem a toda população urbana e encaminham os esgotos coletados à uma área próximo à margem direita do Rio Mumbaça onde foi implantada uma elevatória de esgotos para promover o lançamento dos esgotos no referido curso d’água. Essa elevatória encontra-se em precário estado de conservação e apresenta sinais de desgaste em sua armação devido efeito nocivo dos gases corrosivos presentes nos esgotos e por este motivo ela não será aproveitada.

Para esse distrito foi proposta a implantação de uma estação de tratamento de esgotos composta de tratamento preliminar, elevatória de esgotos, reator UASB, filtro anaeróbio, leitos de secagem e unidade de apoio operacional, na mesma área onde hoje se situa a elevatória final.

# PARÂMETROS DE PROJETO

O dimensionamento da estação de tratamento de esgotos do distrito de Baixa Verde foi realizado a partir dos parâmetros básicos de projeto estabelecidos no Estudo de Concepção que precedeu à elaboração de todos os projetos básicos contidos no objeto da contração citada na apresentação desse relatório.

Apresenta-se a seguir o resumo dos parâmetros utilizados no presente projeto:

População 	2.724 habitantes

Vazão mínima de início de plano	1,51 L/s

Vazão de infiltração	1,10 L/s

Vazão mínima	2,74 L/s

Vazão média	4,38 L/s

Vazão máxima diária	5,03 L/s

Vazão máxima horária	7,00 L/s

# RedeS coletoraS de esgotos

## Diretrizes Gerais

As redes coletoras foram projetadas com base em levantamento topográfico elaborado exclusivamente para esse fim, e na sequencia realizou-se sua verificação hidráulica, cujas planilhas de simulação de simulação hidráulica estão apensadas ao trabalho. A formulação matemática e os parâmetros técnicos empregados no projeto estão a seguir descritos.

## Quesitos a Serem Verificados e Atendidos

- Tensão Trativa mínima	Tt > 0,6 Pa

- Vazão mínima de cálculo 	1,5 L/s

- Velocidade máxima na tubulação 	5,0 m/s

- Lâmina d’água máxima 	75%

- Distância máxima entre PV’s 	80 m

- Tubo de queda a partir de degraus superiores a	 0,50 m

## Diâmetros e Materiais

Os diâmetros das tubulações foram estabelecidos de acordo com as normas e especificações brasileiras e foi prevista a utilização de tubos de PVC de 150 mm de diâmetro para a rede coletora, exceto nos trecho de travessias onde serão empregados tubos de ferro fundido de 150 mm de diâmetro.

## Tensão Trativa

Para todos os trechos das tubulações foram verificadas as tensões trativas médias, sendo o valor mínimo admitido igual a 0,6 Pa, valores esses impostos para garantir as condições de auto limpeza em tubulações de PVC. Nos trechos em ferro fundido a tensão trativa mínima considerada foi de 1,0 Pa.

As tensões trativas (Tt), foram calculadas através das seguintes expressões matemáticas:

Tt =  x RH x I

Obs.: o fator  	é utilizado para converter o argumento das funções trigonométricas de graus para radianos.

Onde:

= peso específico do esgoto = 104 N/m3;

I	= declividade do trecho (m/m);

D	= diâmetro da tubulação;

y	= altura da lâmina d’água;

Q	= vazão no trecho;

n	= coeficiente de Manning = 0,013.

## Declividade

As declividades mínimas das tubulações foram definidas para atendimento simultâneo aos critérios tensão trativa maior ou igual a 0,6 Pa ou 1,0 Pa conforme o material da tubulação, PVC e ferro fundido respectivamente, e lâmina d’água menor ou igual a 75%. A declividade máxima é aquela que proporciona velocidade de escoamento igual a 5,0 m/s.

## Velocidade de Escoamento

A velocidade de escoamento do esgoto em tubulação de seção circular foi avaliada pela expressão:

## Lâmina d´Água

As lâminas d’água foram calculadas admitindo o escoamento em regime uniforme e permanente, e seu valor máximo expresso como percentual do diâmetro da tubulação no presente caso, 75%.

## Traçado da Tubulação

A definição do reticulado que representa o traçado das redes coletoras seguiu o traçado das redes existentes que serão substituídas e o levantamento planialtimétrico elaborado exclusivamente para este propósito.

## Sistematização dos Cálculos

De acordo com o traçado das tubulações e a formulação matemática apresentada, elaboraram-se planilhas de dimensionamento das redes coletoras de esgotos apresentadas em anexo.

## Resumo da Tubulação a Implantar

Apresenta-se a seguir o resumo dos quantitativos e materiais empregados nas redes coletora a implantar.

Rede Coletora:

- PVC JE DN150	4.168 m

- Ferro fundido DN 150	99 m

# ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

## Elevatória Final

### Justificativa

Devido às condições topográficas da área destinada à implantação da ETE, será necessário implantar uma elevatória de esgotos para fornecimento de carga hidráulica necessária à sequencia do tratamento. Embora atualmente na área da ETE haja uma elevatória de esgotos, foi constatado que a mesma encontra-se com a estrutura deteriorada e sem condições de utilização, dessa forma será construída uma nova elevatória de esgotos, à montante do tratamento preliminar, equipada por conjuntos moto bomba do tipo submersível, cujo dimensionamento a seguir é demonstrado.

### Informações para o dimensionamento

Vazão máxima 	7,00 L/s

Vazão mínima sem infiltração 	1,51 L/s

Extensão da linha de recalque 	24,60 m

Cota do NA máximo no poço de sucção 	260,100 m

Cota do NA mínimo no poço de sucção 	259,700 m

Cota mais elevada da linha de recalque 	270,740 m

Altura geométrica	11,04 m

### Escolha dos diâmetros

#### Diâmetro do barrilete (DB)

De forma a evitar elevadas velocidades no barrilete adotou-se, DB =80 mm.

#### Diâmetro da linha de recalque (DR)

Para compatibilizar a curva do sistema com a curva da bomba empregou-se para a linha de recalque o menor diâmetro comercial para tubos de PVC DEFOFO, DR = 100 mm.

### Cálculo da altura manométrica

#### Perda de carga contínua na tubulação de recalque

Diâmetro do recalque (DR) 	100 mm

Vazão (Qmáx)	7,00 L/s

Perda de carga unitária (J) 	0,0093 m/m

Perda de carga (hfcr) 	0,229 m

#### Perdas de carga localizada no recalque

- Perdas de Carga Localizadas

| Singularidades | Qte | DN (mm) | Vazão (L/s) | V (m/s) | K | hflr (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação 2”x3” | 1 | 50 | 7,00 | 3,57 | 0,30 | 0,195 |
| Mangote flexível L=2,10 | 1 | 75 | 7,00 | 1,58 | 0,67 | 0,085 |
| Ampliação 75 x 80 | 1 | 75 | 7,00 | 1,58 | 0,30 | 0,038 |
| Tubo Ltotal = 1,95m | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 0,56 | 0,055 |
| Válvula de retenção | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 2,75 | 0,271 |
| Registro de gaveta | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 0,20 | 0,020 |
| Curva 45° | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 0,20 | 0,020 |
| Tê passagem direta | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 0,60 | 0,059 |
| Junção | 1 | 80 | 7,00 | 1,39 | 0,40 | 0,039 |
| Ampliação | 1 | 80x100 | 7,00 | 1,39 | 0,30 | 0,030 |
| Curva 90° | 3 | 100 | 7,00 | 0,89 | 0,40 | 0,048 |
| Curva 45° | 1 | 100 | 7,00 | 0,89 | 0,20 | 0,008 |
| Saída de canalização | 1 | 100 | 7,00 | 0,89 | 1,00 | 0,040 |
| Total |  |  |  |  |  | 0,908 |

#### Perda de carga total

hf = hfcr + hflr

hf = 0,229 +0,908		hf =1,137 m

#### Altura manométrica

Hman = Hg + hf

Hman = 11,040 + 1,137		Hman = 12,177 m

### Curvas da bomba, do sistema e ponto de operação

#### Curva do sistema

Hm = Hg + r Q²

Hm = 11,040 + 0,0232 x Q²

As curvas do sistema foram obtidas através da fórmula racional de Darcy-Weisbach e as perdas de carga localizadas através da expressão decorrente do Teorema de Borda Belanger.

#### Curva da bomba

Realizada a estimativa inicial do ponto de operação pesquisou-se em catálogos de moto bombas a que melhor atende a este ponto, e, na presente situação, o equipamento escolhido foi o da marca KSB modelo KRT Drainer E3000.1, 3 cv, 3450 rpm cuja curva de desempenho esta apresentada a seguir.

#### Curvas do sistema e da bomba

Organizou-se uma tabela de pares ordenados (vazão x altura manométrica), através do gráfico da curva da bomba fornecido pelo fabricante e em seguida obteve-se por regressão quadrática, um polinômio quadrático apresentado junto ao gráfico abaixo, que expressa a forma analítica da curva da bomba.

A partir da curva tabelada da bomba obteve-se por regressão quadrática a expressão analítica de sua curva:

Hman = -0,0082 x Q² - 0,9478 x Q + 21,529

#### Ponto de operação

Solucionou-se o sistema formado pelas curvas da bomba e do sistema e obteve-se o ponto de operação do conjunto moto-bomba.

Q = 8,610 L/s		Hman = 12,760 m

### Especificação dos conjuntos moto-bombas

Marca	KSB

Modelo	Drainer E 3000.1

Diâmetro da descarga	2”

Diâmetro máximo de sólidos	35 mm

Rotação	3.450 r.p.m.

Rendimento da bomba	83%

Potência consumida	1,77 cv

Potência do motor	3,0 cv

Vazão da bomba	30,997 m³/h

Altura manométrica	12,760 m

### Poço de sucção

#### Volume do poço de sucção

Para garantir a intermitência de 10 minutos entre duas partidas consecutivas do conjunto moto-bomba, é necessário um poço de sucção com volume útil (Vu) definido da seguinte forma.

(T1) tempo de enchimento do poço de sucção

Qe, vazão afluente de esgoto.

(T2) = tempo de esvaziamento do poço de sucção

QB - Vazão da bomba definida no item anterior.

(TC) Tempo do Ciclo

TC = T1 + T2 deve ser no mínimo igual a 10 minutos.

Através do cálculo diferencial determina-se o menor volume do poço de sucção que satisfaz a relação acima, expressa pela fórmula:

Vu ≥ 2,5 x QB

QB = 8,610 L /s  0,520 m³/min

Vu ≥ 2,5 x 0,520

Vu ≥ 1,300 m³

#### Caracterização do poço de sucção

Formato 	Prismático

Comprimento 	1,500 m

Largura 	2,000 m

Submergência mínima	0,150 m

Altura útil 	0,400 m

Altura efetiva 	0,350 m

Volume útil 	1,200 m³

Volume efetivo 	1,050 m³

Vazão mínima sem infiltração 	1,510 L/s

Tempo de detenção hidráulico 	11,6 minutos

### Linha de recalque

Material	PVC/F°F°

Extensão	24,60 m

Diâmetro	100 mm

Velocidade	0,89 m/s

### Dispositivos operacionais e de segurança da linha de recalque

#### Ventosas

Em função do traçado da linha de recalque, em aclive por toda a sua extensão, fica dispensado o uso de ventosas nessa tubulação. A expulsão e admissão de ar na linha de recalque, por ocasião do seu enchimento ou esvaziamento respectivamente, ocorrerão pela sua extremidade de jusante, na caixa divisora de vazão do reator UASB.

#### Registros de descarga

O único ponto baixo da tubulação ocorre ainda no barrilete da elevatória, onde foi prevista uma descarga que permitirá, caso seja necessário, seu completo esvaziamento.

#### Empuxos e blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem é precedido pelos cálculos dos empuxos hidráulicos, realizados através da formulação matemática descrita na sequencia:

Onde:

EH = Empuxo hidráulico

P = Pressão interna na tubulação no ponto em estudo

θ= Deflexão do eixo da tubulação

De = Diâmetro externo da tubulação

De forma aproximada, para curvas no plano horizontal LASMAR (2003) determina que a utilização de blocos de ancoragem possa ser dispensada caso a tensão transmitida ao solo, referente ao empuxo aplicado, distribuído no retângulo, definido por 50 cm de tubo e por seu diâmetro externo, seja inferior a tensão horizontal admissível do solo, admitida no máximo em 40 kN/m², caso essa grandeza não resulte de ensaios de laboratório de mecânica dos solos.

Onde:

σH = Tensão horizontal aplicada ao solo

σADM-H = Tensão horizontal máxima admitida no solo.

Em tubulações de diâmetro externo de 118 mm, o empuxo hidráulico máximo a partir do qual os blocos de ancoragem são necessários é:

Através da formulação matemática apresentada elaborou-se uma planilha de cálculos dos empuxos hidráulicos aplicados nas deflexões da tubulação, e o respectivo dimensionamento dos blocos de ancoragem. A rigor, pelas razões aludidas, e os diminutos empuxos hidráulicos aplicados nas deflexões da linha de recalque, fica dispensado o emprego de blocos de ancoragem nessa tubulação.

## Tratamento preliminar

### Medidor Parshall

#### Dimensão da garganta do medidor Parshall

Para medição de vazão, controle da velocidade e nível do fluxo de esgotos, será utilizada uma calha Parshall com garganta (W) de 3.

#### Altura da lâmina líquida

A altura da lâmina d’água (H) no canal de montante do Parshall pode ser avaliada através da expressão:

Onde:

Q – vazão afluente (m3/s)

n e K são constantes da calha Parshall

Para W = 3”, n = 1,580 e K = 0,176

| Vazão | L/s | m3/s | Altura da Lâmina | (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q máx | 7,00 | 0,007 | H máx | 0,124 |
| Q méd | 4,38 | 0,004 | H méd | 0,092 |
| Q mín | 2,74 | 0,003 | H mín | 0,068 |

#### Rebaixo (Z) a ser feito no canal Parshall

Z = 0,032 m

#### Altura (h) da lâmina d’água antes do rebaixo

h = H - Z

hmáx = 0,124 – 0,032 = 0,092 m

hméd = 0,092 – 0,032 = 0,060 m

hmín = 0,068 – 0,032 = 0,036 m

### Gradeamento ultra fino

#### Caracterização da grade

Seção da barra 	5/16” x 1.½” (8 x 40 mm)

Abertura (a) 	6 mm

Espessura das barras (t) 	8 mm

Inclinação () 	60º

#### Eficiência do gradeamento ultra fino

E = 0,43

#### Áreas do gradeamento ultra fino (Au) e canal de entrada (At)

Admitiu-se V = 0,60 m/s a velocidade de escoamento do fluxo no gradeamento, portanto:

Au = 0,012 m²

At = Au/E

At = 0,028 m²

#### Largura do canal de entrada (b)

b = 0,22 m

Adotado, por questões construtivas b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades no gradeamento fino

| Q (m3/s) | h (m) | At = b x h | Au = At x E | V = Q/Au |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,007 | 0,092 | 0,028 | 0,012 | 0,58 |
| 0,004 | 0,060 | 0,018 | 0,008 | 0,57 |
| 0,003 | 0,036 | 0,011 | 0,005 | 0,58 |

Conforme apresentado no quadro acima, as velocidades no gradeamento situam-se dentro do intervalo de 0,40 m/s a 0,75 m/s recomendado pela literatura técnica.

#### Perda de carga (hf) na grade

(Segundo Metcalf e Eddy)

Onde:

V – velocidade à montante da grade

V0 – velocidade na grade

g – aceleração da gravidade = 9,81 m/s2

Considerando 50% de obstrução na grade, V0 será:

V0 = V/0,5

V0 = 1,16 m/s

V = 0,25 m/s

hf = 0,094 m

#### Comprimento da grade (x)

h’ = hmáx + hf + diâmetro do tubo de entrada + 0,100

h’ = 0,386 m			Adotado h’ = 0,65 m (por questões construtivas)

x = 0,75 m

#### Quantidade de barras (n)

(medida em milímetros)

n = 21 barras

#### Verificação do espaçamento entre barras extremas e a parede do canal (e)

e = b - [n x t + (n - 1) a]

e = 6 mm

Logo a abertura em cada extremidade será de 6 mm, ≤ a (6 mm).

#### Material retido no gradeamento (VG)

Taxa de retenção de sólidos 	0,035 L/m3

Vazão média 	378 m3/dia

VG = 0,035 x 378                 VG = 13,23 L/dia

### Gradeamento fino

#### Caracterização da grade

Seção da barra 	5/16” x 1.½” (8 x 40 mm)

Abertura (a) 	15 mm

Espessura das barras (t) 	8 mm

Inclinação () 	60º

#### Eficiência do gradeamento fino

#### Áreas do gradeamento fino (Au) e Canal de entrada (At)

Admitiu-se V = 0,60 m/s a velocidade de escoamento do fluxo no gradeamento, portanto:

Au = 0,012 m²

At = Au/E

At = 0,018 m²

#### Largura do canal de entrada (b)

b = 0,20 m. Adotado, por questões construtivas, b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades no gradeamento fino

| Q (m3/s) | h (m) | At = b x h | Au = At x E | V = Q/Au |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,007 | 0,092 | 0,028 | 0,012 | 0,58 |
| 0,004 | 0,060 | 0,018 | 0,008 | 0,57 |
| 0,003 | 0,036 | 0,011 | 0,005 | 0,58 |

Conforme apresentado no quadro acima, as velocidades no gradeamento situam-se dentro do intervalo de 0,40 m/s a 0,75 m/s recomendado pela literatura técnica.

#### Perda de carga (hf) na grade

(Segundo Metcalf e Eddy)

Onde:

V – velocidade à montante da grade

V0 – velocidade na grade

g – aceleração da gravidade = 9,81 m/s2

Considerando 50% de obstrução na grade, V0 será:

V0 = V/0,5

V0 = 1,16 m/s

V = 0,25 m/s

hf = 0,094 m

#### Comprimento da grade (x)

h’ = hmáx + hf + diâmetro do tubo de entrada + 0,100

h’ = 0,386 m			Adotado h’ = 0,65 m (por questões construtivas)

x = 0,75 m

#### Quantidade de barras (n)

(medida em milímetros)

n = 13 barras

#### Verificação do espaçamento entre barras extremas e a parede do canal (e)

e = b - [n x t + (n - 1) a]

e = 16 mm

Logo a abertura em cada extremidade será de 8 mm, ≤ a (15 mm).

#### Material retido no gradeamento (VG)

Taxa de retenção de sólidos 	0,035 L/m3

Vazão média 	378 m3/dia

VG = 0,035 x 378                VG = 13,23 L/dia

### Desarenador

#### Largura (b)

Admitiu-se um desarenador de câmara dupla logo:

onde “V” é a velocidade a ser mantida nos canais, da ordem de 0,30 m/s

b = 0,25 m   			Adotado 	b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades

| Q (m3/s) | h (m) | S = h . b | V = Q/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0070 | 0,092 | 0,0276 | 0,25 |
| 0,0044 | 0,060 | 0,0180 | 0,24 |
| 0,0027 | 0,036 | 0,0108 | 0,25 |

Verifica-se que as velocidades no desarenador encontram-se em torno de 0,30 m/s, conforme recomendado pela literatura técnica.

#### Comprimento (L)

L = 22,5 x hmáx

L = 22,5 x 0,092

L = 2,07 m					Adotado 	L = 2,10 m

#### Verificação da taxa de escoamento superficial (TAS)

A = b x L

A = 0,63 m2

Para Qmáx = 605 m3/dia

TAS = 960 m³/m².dia

Para Qméd = 378 m3/dia

TAS = 600 m³/m².dia

#### Material retido no desarenador (VA)

Taxa de retenção de sólidos 	0,03 L/m3

Vazão média afluente 	378 m3/dia

VA = 0,03 x 378  logo,  VA = 11,34 L/dia

#### Altura do depósito de areia (Hd)

Período de limpeza 	15 dias

Taxa de acumulação 	0,011 m3/dia

Volume acumulado na quinzena	0,165 m3

Área dos desarenadores 	1,26 m2

Altura mínima necessária 	0,13 m

Rebaixo adotado 	0,20 m

## Reator UASB

### Dados para o dimensionamento

DBO “per capita” 	54 g DBO/hab/dia

N° de habitantes	2.724

Vazão média	378,34 m³/dia

Vazão máxima	604,97 m³/dia

Concentração de DBO	389 mg/L

Relação DBO/DQO	0,60

Concentração de DQO	648 mg/L

Coeficiente de produção de sólidos (Y)	0,15 kg SST/kg DQOapl

Coef. prod sólidos, em termos de DQO (Yobs)	0,21 kg DQOLodo/kg DQOapl

Concentração do lodo de descarte	C1 = 4%

Densidade do lodo de descarte	d4% = 1.020 kg/m³

Concentração do lodo desidratado	C2 = 50%

Densidade do lodo desidratado	d50% = 1.040 kg/m³

Carga afluente média de DQO:

### Adoção do tempo de detenção hidráulica (TDH)

TDH = 8 horas (temperatura do esgoto entre 20 e 26º C)

### Determinação do volume total do reator (V)

V = Qméd x TDH

V 126,11 m3

### Adoção da altura útil do reator (H)

H = 4,50 m

### Determinação da área do reator (A)

A = V/H

A = 28,02 m2

Será adotada uma unidade prismática de seção horizontal igual a:

a = 6,00 m

b = 6,00 m

### Verificação da área, do volume e do tempo de detenção

A = a x b

A = 36,00 m²

V = A x H

V = 162,00 m³

TDH = 10,28 h

### Verificação das cargas aplicadas

#### Carga orgânica volumétrica

COV = 1,51 Kg DQO/m³.dia

#### Carga hidráulica volumétrica

CHV = 2,34 m³/m².dia

### Verificação das velocidades superficiais

#### Para Qméd = 15,76 m³/h

vméd = 0,44 m/h

#### Para Qmáx = 25,21 m³/h

vmáx = 0,70 m/h

Valores recomendáveis segundo Lettinga & Hulshoff:

vméd < 0,50 m/h (preferencialmente), ou no máximo < 0,70 m/h

vmáx < 0,90 m/h (preferencialmente), ou no máximo < 1,11 m/h

### Sistema de distribuição do esgoto afluente

Número de tubos de entrada: Nd = 12

Área de influência (Ad) de cada tubo

Ad = 3,00 m²

Valores recomendáveis segundo Lettinga & Hulshoff

1,5 < Ad < 3,0 (m2)

### Caixa distribuidora de vazão

Número de vertedouros:	6

Vazão máxima:	0,00350 m³/s

Vazão por vertedouro:	0,00058 m³/s

Lâmina d’água no vertedouro:	0,044 m

### Estimativa da eficiência na remoção das demandas de oxigênio

#### DQO (Demanda química de oxigênio)

EDQO = 100 (1 – 0,68 x TDH–0,35)

EDQO = 69,92%

#### DBO (Demanda bioquímica de oxigênio)

EDBO = 100 (1 – 0,70 x TDH–0,50)

EDBO = 78,17%

### Estimativa das concentrações de DQO e DBO no efluente do UASB

SDQO = 195 mg/L

SDBO = 85 mg/L

### Dimensionamento do compartimento de decantação

#### Volume do decantador (Vd)

Vd = k x L x (c x e + (c + d ) x f / 2);

Geometria dos decantadores:

N° de unidades	k = 2

Comprimento	L = 6,00 m

Largura da seção retangular	c = 2,80 m

Abertura das passagens	d = 0,80 m

Altura da seção retangular	e = 0,50 m

Altura da seção trapezoidal	f = 1,45 m

Cálculo do volume (Vd)

Vd = 48,12 m³

#### Área do decantador (Ad)

Ad = k x c x L

Ad = 33,60 m²

#### Verificação das taxas de aplicação superficial (TAS)

Para Qméd = 15,76 m³/h

TAS = 0,5 m/h

Para Qmáx = 25,21 m³/h

TAS = 0,8 m/h

As taxas de aplicação superficiais estão de acordo com os valores recomendados pela literatura técnica que são:

Para Qméd 	TAS  0,6 m/h (preferencialmente) ou no máximo 0,8 m/h

Para Qmáx 	TAS  1,2 m/h

#### Verificação dos tempos de detenção hidráulica (TDH)

Para Qméd = 15,76 m³/h

TDH = 3,05 h

Para Qmáx = 25,21 m³/h

TDH = 1,91 h

Comentários sobre os tempos de detenção hidráulicos

Para Qméd	TDH > 1,5 h

Para Qmáx	TDH > 1,0 h

### Dimensionamento das passagens para o decantador

Considerando 2 passagens por decantador, têm-se:

#### Área de uma passagem (A1P)

A1P= L x p (p é a largura das passagens para o decantador = 0,45m)

L = 6,00 m

A1P = 2,70 m2

Área total das passagens (AP)

AP= 4 x 2,70 = 10,80 m²

#### Velocidades nas passagens

V = Q/AP

Para Qméd = 15,76 m³/h

Vméd = 1,46 m/h

Para Qmáx = 25,21 m³/h

Vmáx = 2,33 m/h

Recomenda-se que:

Vméd < 2,0 m/h (preferencialmente) ou no máximo 2,3 m/h

Vmáx < 4,0 m/h (preferencialmente) ou no máximo 4,2 m/h

### Escolha do diâmetro dos tubos de entrada

Q = 2,10 m³/h = 0,00058 m³/s

v = 0,2 m/s (recomendada)

D = 61 mm	norma técnica recomenda que o diâmetro mínimo seja de 75 mm, portanto adotou-se adotado D = 83 mm (PEAD DE 90).

Bocal de saída

Q = 1,31 m³/h = 0,00036 m³/s

v = 0,4 m/s (recomendada)

D = 34 mm	D adotado= 32 mm

### Avaliação da produção de lodo

PLodo = Y x DQOapl

Y = 0,15 kg SST/kg.DQOapl

DQOapl = 245,16 kg DQO/dia

PLodo = 36,77 kg SST/dia

Volume de lodo descartado com concentração de 4% de sólidos

VLodo = 1,44 m3/dia

### Avaliação da produção de metano

DQOCH4 = Qméd [S0 (1 - Yobs) - S]

DQOCH4 = 119,93 kg DQO/dia

QCH4 = 45,60 m³/dia

### Avaliação da produção de biogás

Admite-se que o metano represente 75% do biogás logo se tem:

Qbiogás = 60,80 m³/dia

### Verificação da taxa de liberação de biogás

#### Área disponível para coleta de biogás (Ag)

Ag = k x L x g;      (g é a largura dos coletores de gás = 0,20 m)

Ag = 1 x 6,00 x 0,20

Ag = 2,40 m²

Qbiogás = 60,80 m3/dia

Qbiogás = 2,53 m3/hora

TLB = 1,05 m³/m²/dia

#### Tubulação coletora de biogás:

Para esta tubulação foi admitido um diâmetro que não permita velocidade do fluxo superior a Vbiogás = 3,60 m/s, ou seja:

Qbiogás = 2,53 m3/hora

D ≥ 0,016 m

Adotado D = 25,4mm (1”)

### Disposição final do biogás

Previu-se a implantação de um queimador de gás aplicável à situação presente, onde se queira dispor na atmosfera, de forma ambientalmente correta, o biogás resultante da decomposição anaeróbia de massa orgânica e que apresente vazão inconstante e baixa pressão.

O equipamento especificado será composto por duas partes principais. A primeira é o ignitor que tem a função de gerar a alta tensão que será utilizada pelos eletrodos (velas) para gerar a centelha. Seu acondicionamento será em caixa plástica apropriada para instalações externas, ou seja, ao tempo. A segunda parte do equipamento é o queimador que promoverá a mistura do biogás com o ar atmosférico e serve de suporte para os condutores de alta tensão e dos eletrodos. A estrutura do queimador será constituída em aço inox, resistente à corrosão, apesar da grande agressividade do ambiente de sua instalação. Os isoladores elétricos serão de material de alta durabilidade e não higroscópico. As tubulações que aduzirão o biogás, a partir do reator UASB, até o próprio queimador serão de polipropileno e as válvulas de bronze.

## Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente

### Justificativa técnica

A qualidade dos efluentes dos reatores UASB. empregados nos tratamentos de esgotos sanitários, em geral, não atende às exigências ambientais. Consequentemente é necessária a aplicação de um sistema complementar de pós-tratamento para a melhoria do efluente final da estação.

No presente caso, conforme apresentado no Estudo de Concepção, adotou-se para o pós-tratamento do efluente do Reator Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente. Desta forma, o filtro anaeróbio juntamente com o reator UASB, constituirão um sistema de depuração de esgotos hermeticamente fechado, o que minimiza a emanação de maus odores, compacto podendo ser facilmente implantado no terreno e estanque em condições normais de operação, não oferecendo riscos de contaminação do lençol freático.

### Dados para dimensionamento

Vazão média 	Qméd = 4,38 L/s (15,76 m³/h)

Vazão máxima diária 	Qmáx-d = 5,03 L/s (18,12 m³/h)

Vazão máxima horária	Qmáx-h = 7,00 L/s (25,21 m³/h)

DBO média afluente 	84,87 mg/L

Carga de DBO afluente (LF)	32,11 kg DBO5/dia

Eficiência do reator UASB 	78%

### Adoção do tempo de detenção hidráulico (TDH)

Considerando a vazão média admitiu-se TDH = 5 horas

### Volume do filtro (V)

V = TDH x Qmed (m³/h)

Vtotal = 78,80 m³

### Arranjo das camadas do filtro

- Altura do meio suporte (h1) = 	1,20 m

- Altura do fundo falso (h2) = 	0,65 m

- Altura da lâmina livre (h3) = 	0,30 m

- Altura útil (hu)  h1+ h2+ h3 =	2,15 m

### Seção horizontal do filtro (A)

A = 36,65 m²

### Geometria dos filtros

Nº de unidades	1

Formato 	prismático

Comprimento (a)	6,50 m

Largura (b)	6,50 m

Altura útil	2,15 m

Seção horizontal real	42,25 m²

Volume real	90,84 m³

### Verificação dos principais parâmetros operacionais

#### Tempo de detenção hidráulica (TDH)

TDH = V/Q

TDH para Qméd = 5,8 h	recomendado (5 a 10 horas)

TDH para Qmáx-d = 5,0 h	recomendado (4 a 8 horas)

TDH para Qmáx-h = 3,6 h	recomendado (3 a 6 horas)

#### Taxas de aplicação superficial (TAS)

TAS = Q/A

TAS para Qméd = 8,95	recomendado (< 6 a 10 m³/m²/dia)

TAS para Qmáx-d = 10,30	recomendado (< 8 a 12 m³/m²/dia)

TAS para Qmáx-h = 14,32	recomendado (< 10 a 15 m³/m²/dia)

#### Carga orgânica no meio suporte (COMS)

COMS = 0,63 kg.DBO/m³.dia (recomendado de 0,25 a 0,75 kg.DBO/m³.dia)

#### Carga orgânica (CO)

CO = 0,35 kg.DBO/m³.dia (recomendado de 0,15 a 0,50 kg.DBO/m³.dia)

### Eficiências do tratamento

#### Eficiência do filtro anaeróbio (EF)

EF = 66 %

#### Eficiência do sistema (UASB + filtro)

ES = 93 %

### Estimativa de concentração de DBO no efluente final

S = 29,56 mg/L

## Leitos de Secagem

### Cálculo da área necessária

Produção diária de lodo no reator	36,77 kg SST/dia

Período de descarte 	10 dias

Massa de lodo a ser descartada 	367,70 kg SST

Volume de lodo a 3% de concentração	14,40 m³

Taxa de aplicação de sólidos 	15 kg sst/m²

Área de secagem necessária 	24,51 m²

### Caracterização das células de secagem

Número de unidades 	1

Formato	retangular

Comprimento de cada célula	7,00 m

Largura de cada célula	7,00 m

Área permanente de secagem	49,00 m²

Altura livre de cada célula	0,50 m

### Verificação da lâmina aplicada (e)

Volume de lodo descartado na dezena	14,40 m³

Área permanente de secagem	49,00 m²

Lâmina aplicada	0,29 m

Para compatibilizar o período de descarte de lodo (10 dias) com o período estimado necessário para desidratação do lodo (15 dias) serão implantadas no total 2 células de secagem.

### Volume teórico de lodo desidratado (VLD)

VLD = 0,07 m3/dia

### Vazão de drenados

Vazão lodo fresco 	1,44 m³/dia

Vazão lodo desidratado 	0,07 m³/dia

Vazão de drenados 	1,37 m³/dia

O líquido drenado dos leitos de secagem retornará à elevatória final em tubulação sob o regime de condutos livres.

## Unidade de Apoio Operacional

Esta edificação destina-se a promover o apoio operacional da ETE. Ela será composta de laboratório para algumas análises físico-químicas, instalação sanitária, ferramentaria e área de tanque e totaliza uma área de 12,75 m².

Sob o aspecto construtivo, a unidade de apoio será constituída de paredes em alvenaria de blocos de concreto, cobertura com telhas de barro tipo colonial, piso em ardósia e esquadrias metálicas. Os revestimentos, tanto interno quanto externo, serão do tipo reboco paulista pintura látex sem massa corrida.

As paredes internas da instalação sanitária receberão também um barrado de azulejo branco.

## Infra-estrutura Básica, Urbanização e Paisagismo

### Infra-estrutura básica

O empreendimento contará com a infra-estrutura básica tal como abastecimento de água da concessionária local, energia elétrica, via de acesso que permitirá o tráfego de veículos, mesmo nos períodos chuvosos do ano e vias de circulação interna pavimentadas.

### Isolamento da área

O controle de acesso de veículos e pessoas às unidades do empreendimento será exercido com a implantação de uma cerca perimetral de arame farpado e mourões de concreto, contendo ainda escoras nas mudanças de alinhamento e também junto aos portões. Ao longo desta cerca serão plantadas 150 mudas de sansão do campo, uma a cada 80 centímetros para composição paisagística e impedir o acesso de animais sinantrópicos.

### Elementos a serem implantados

Com o intuito de harmonizar a ETE com o meio na qual estará inserida, além de dotá-la de elementos que lhes forneçam condições ideais de operação, foi proposta a inclusão dos elementos de urbanização e paisagismo descritos a seguir:

Passeio cimentado em volta das unidades;

Área de circulação interna pavimentada;

Cerca de arame farpado com tela de fio 14 e mourões de concreto;

Cerca viva com plantio de Sansão do Campo;

Portão para veículos;

Portão de pedestres

Grama para proteção dos taludes;

Plantio de mudas de árvores nativas da região em estudo, apresentadas no quadro do item seguinte.

### Programa de plantio de mudas de árvores

#### Proposição

Pretende-se implantar indivíduos arbóreos na ETE para compor seu paisagismo.

#### Quantificação e especificação

Serão plantadas na área da ETE 24 mudas de árvores nativas da região distribuídas conforme indicado no quadro apresentado a seguir:

| Nome Popular | Nome Científico | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Buriti | Mauritia flexuosa | 6 |
| Sangra-d’água | Croton urucurana | 6 |
| Pororoca | Rapanea ferruginea | 6 |
| Trema | Trema micrantha | 6 |

Alternativamente poderão ser utilizadas espécies nativas da região de porte similar às aqui propostas.

# Plano de Partida e Operação da ETE

Após a conclusão das obras o reator UASB e filtro anaeróbio serão submetidos a testes de estanqueidade no qual poderá ser usada água do próprio curso receptor. Confirmado o sucesso dos testes, essas unidades deverão permanecer cheias de água para em seguida receberem os esgotos.

A partir do funcionamento das redes coletoras e elevatória, os esgotos preencherão os reatores e os filtros anaeróbios e expulsarão a água anteriormente retida.

No início do regime operacional da ETE os esgotos serão submetidos apenas a gradeamento, desarenação e decantação primária que será exercida pelo reator UASB. Com o decorrer do tempo a função biodegradação anaeróbia da matéria orgânica presente nos esgotos, atribuída aos reatores e filtro anaeróbio respectivamente será paulatinamente exercida, até a sua eficiência prevista em projeto.

Os projetos da ETEs incluem dispositivos de manobras que permitem, em condições normais de operação, o funcionamento simultâneo do reator UASB e filtro anaeróbio, e em situações emergenciais, apenas o reator UASB.

# Disposição dos Resíduos Sólidos

## Quantificações dos Resíduos Gerados na ETE

Gradeamento	4,83 m³/ano

Desarenador	4,14 m³/ano

Lodo desidratado	25,55 m³/ano

Total	34,52 m³/ano

## Disposição Final

Os resíduos sólidos gerados na ETE serão recolhidos pelo sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos do município e encaminhados ao aterro sanitário.

Alternativamente, o lodo desidratado, após devidamente sanitizado com aplicação de cal, poderá ser submetido a processo de compostagem, juntamente com os resíduos orgânico coletados na cidade.

# ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO (MÉTODO DE STREETER-PHELPS)

## Cálculo da Vazão Q7,10 do Corpo Receptor

### Área de drenagem

#### Metodologia empregada

Para o cálculo da vazão outorgável no ponto de captação utilizou-se os dados disponíveis no Atlas Digital das Águas de Minas, resultado do programa de pesquisa e desenvolvimento denominado Hidrotec, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, com a parceria da Fundação Rural Mineira, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que consiste em um mapeamento completo e atualizado sobre recursos hídricos superficiais do estado de Minas Gerais, inclusive partes das regiões dos estados do Espírito do Santo, Bahia, Goiás, e Distrito Federal. Apresentam-se os dados hidrológicos extraídos do referido programa.

Dados hidrológicos do ponto de lançamento segundo o Atlas Digital das Águas de Minas

#### Características bacia de contribuição

- Coordenadas do ponto de lançamento:	X(E) = 747.958 m

- Y(N) = 7.806.319 m

- Fuso	23K

- Área de drenagem (Ad)	244,887 km²

- Vazão mínima (Q7,10)	0,999 m³/s

## Características do Corpo Receptor

- Vazão mínima Q7,10  	999,00 L/s

- Temperatura média (estiagem) 	20º C

- Altitude 	261 m

- OD de saturação 	8,77 mg/L

- Oxigênio dissolvido	7,30 mg/L*

- DBO 	0,80 mg/L*

- Velocidade de fluxo (v) 	1,20 m/s**

- Profundidade média do curso d’água (H)	1,00 m

*Valores contidos no Certificado de Análise Físico-químico em apenso **A velocidade superficial do fluxo foi medida através de flutuador e a velocidade média admitida nos estudos corresponde a 85% da velocidade superficial.

## Características do Efluente Tratado

- Vazão	4,38 L/s

- Temperatura 	20º C

- Oxigênio dissolvido 	0,00 mg/L

- DBO 	28,69 mg/L

## Constantes adotadas no Estudo de Autodepuração

### Coeficiente de desoxigenação (K1)

Admitiu-se para este coeficiente, conforme prescrito em literatura técnica, um valor contido no intervalo, 0,12 a 0,24 d-1. Pelo fato dos efluentes tratados possuírem baixa taxa de degradação, pois a maior parte da matéria orgânica, mais facilmente assimilável, é removida na ETE, restando apenas à parcela de estabilização mais vagarosa adotou-se K1 = 0,20 d-1.

### Coeficiente de reaeração (K2)

As características do curso d’água encontram-se na faixa de aplicação da fórmula de Churchill et al. (VON SPERLING 2005), ou seja, profundidade entre 0,60 a 4,00 m e velocidade superior à 0,80 m/s, portanto:

K2 = 5,00 x v0,97 x H1,97

K2 = 5,00 x 1,20,50 x 1,00-1,97

K2 = 5,97 d-1

### Resumo dos coeficientes adotados

- Coeficiente de desoxigenação (efluentes secundários) 	K1 = 0,20 d-1

- Coeficiente de aeração das águas 	K2 = 5,97 d-1

- Constante para correção de K1 pela temperatura 	1 = 1,047

- Constante para correção de K2 pela temperatura 	2 = 1,024

## Mistura do Esgoto Tratado e Corpo Receptor

### Vazão (Qm)

Qm = Qe + Qr

Qm = 4,38 + 999,00

Qm = 1003,38 L/s

### Temperatura (Tm)

### Oxigênio dissolvido (ODm)

### Demanda bioquímica de oxigênio (DBOm)

### Concentração de DBO última da mistura (L0)

### Déficit inicial de OD (Dm)

Dm = ODsat - ODm

Dm = 8,77 – 7,27 = 1,50 mg/L

## Correção de K1 e K2 para a Temperatura Ambiente

## Cálculo do Tempo Crítico (Tc)

## Cálculo da Distância Crítica (Dc)

A indeterminação do tempo crítico indica que a menor taxa de oxigênio dissolvido ocorrerá no próprio ponto de lançamento dos esgotos tratados, ou seja, o déficit inicial de oxigênio será o déficit crítico e a partir deste instante sua tendência é de se elevar conforme ilustrado no perfil de oxigênio dissolvido apresentado a seguir.

## Perfil de Oxigênio Dissolvido

Função matemática utilizada para obtenção do perfil de OD

- Evolução do Oxigênio Dissolvido

| t (dias) | d (m) | OD(mg/L) | t (dias) | d (m) | OD(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0 | 7,270 | 0,106 | 11000 | 7,951 |
| 0,010 | 1000 | 7,351 | 0,116 | 12000 | 7,994 |
| 0,019 | 2000 | 7,428 | 0,125 | 13000 | 8,035 |
| 0,029 | 3000 | 7,500 | 0,135 | 14000 | 8,074 |
| 0,039 | 4000 | 7,569 | 0,145 | 15000 | 8,110 |
| 0,048 | 5000 | 7,633 | 0,154 | 16000 | 8,144 |
| 0,058 | 6000 | 7,694 | 0,164 | 17000 | 8,177 |
| 0,068 | 7000 | 7,752 | 0,174 | 18000 | 8,207 |
| 0,077 | 8000 | 7,806 | 0,183 | 19000 | 8,236 |
| 0,087 | 9000 | 7,857 | 0,193 | 20000 | 8,263 |
| 0,096 | 10000 | 7,906 | 0,203 | 21000 | 8,289 |

Perfil de Oxigênio Dissolvido

## Análise dos Resultados

Verifica-se que a concentração crítica de oxigênio dissolvido no corpo receptor será de 7,270 mg/L e ocorrerá no ponto de lançamento e após esse o oxigênio dissolvido tende a aumentar. Portanto o curso d’água em estudo apresenta boa capacidade de autodepuração, para a situação em estudo e sua classe não será alterada em virtude do lançamento de efluentes tratados no mesmo, pois a concentração de oxigênio dissolvido permanecerá superior a 5,0 mg/L.

# Disposição Final dos Esgotos Tratados

O lançamento dos esgotos tratados da ETE será realizado na margem direita do Rio Mumbaça em condições de satisfazer às prescrições das normas ambientais vigentes.

# Plano de desapropriações e titularidade das áreas

A área da ETE já é de propriedade da prefeitura e, dessa forma, não serão necessárias desapropriações.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAPTISTA, Márcio; COELHO, Márcia. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. Editora UFMG – Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2002;

- BASTOS, Francisco. Problemas de Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro, 1983;

- CHERNICHARO, Carlos (coordenador). Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios. Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Sistema de Esgotos. Editora UFMG – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 1997;

- CRESPO, Patrício. Tratamento de Esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG;

- VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade Das Águas e ao Tratamento De Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005;

- VON SPERLING, Marcos. Princípios Básicos do Tratamento de Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005.

# ANEXO

ANEXO 1

PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS

ANEXO 2

ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA DO CORPO RECEPTOR

RUA NILTON BALDO, 744-A - BAIRRO PAQUETÁ

CEP 31.330-660. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br / Telefax: (31) 3418-2175