Volume XXIII – Manual de Operação da ETE

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Baixa Verde

Abril / 2019

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Baixa Verde

Contrato Administrativo 043/2018

Manual de Operação da ETE

2ª Versão

Dionísio

Outubro / 2019

Prefeitura Municipal de Dionísio

Praça São Sebastião, 433, Bairro Centro

Dionísio – MG CEP 35.984-000

Telefone: (31) 3858-1202

SUMÁRIO

apresentação	2

introdução	3

1.	Descrição geral da ete	4

1.1.	Unidades que Compõem a ETE	4

1.2.	Sequência do Processo de Tratamento	4

2.	cARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES COMPONENTES DA ETE	5

2.1.	Tratamento Preliminar	5

2.2.	Elevatória de Esgotos	5

2.3.	Reator Anaeróbio (UASB)	5

2.4.	Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente	6

2.5.	Dispositivos de Queima do Biogás	6

2.6.	Leitos de Secagem	6

2.7.	Unidade de Apoio Operacional	6

3.	iNTERLIGAÇÕES e OPERAÇÕES DE manobras NA ETE	7

4.	pROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	8

4.1.	Percepção dos Riscos a que se submetem os Operadores da ETE	8

4.2.	Descrição dos Riscos na Estação de Tratamento de Esgotos	8

4.3.	Controle e Minimização dos Riscos Percebidos	9

5.	pROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	13

5.1.	Tratamento Preliminar	13

5.2.	Elevatórias de Esgotos	14

5.3.	Reator Anaeróbio (UASB)	15

5.4.	Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente	16

5.5.	Leitos de Secagem	17

5.6.	Unidade de Apoio Operacional	19

5.7.	Dispositivo de Queima do Biogás	19

6.	Disposição dos resíduos sólidos	21

7.	recomendações gerais	22

8.	Referencia Bibliográfica	23

9.	ANEXOS	24

- FICHA DE OPERAÇÃO DA ETE

# apresentação

O presente trabalho se constitui no manual de operação aplicável à Estação de Tratamento de Esgotos a ser implantada no Distrito de Baixa Verde, no município de Dionísio - MG, e tem por objetivo instruir seus futuros operadores, de maneira simples, prática e objetiva, os procedimentos necessários para que eles a operem adequadamente, e delas se obtenham os esperados resultados satisfatórios previstos em projeto.

# introdução

Uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) pode ser vista como uma planta industrial que utiliza como matéria-prima os esgotos brutos e, tem como produto final, os esgotos tratados, ou seja, efluentes que atendam aos padrões exigidos pela legislação ambiental vigente, para ser lançado no meio ambiente.

A ETE é uma estrutura projetada que proporciona condições ideais que aceleram e intensificam os processos físicos, químicos e/ou biológicos de depuração de efluentes, que ocorrem na natureza, para que seja permitido o lançamento do efluente tratado ao meio ambiente. Estes processos de tratamento ocorrem, neste caso, em área delimitada, na qual se pode supervisionar e exercer estrito controle. Quanto mais refinados os sistemas de controle, maior a possibilidade de se assegurar um tratamento adequado e sistemático dos esgotos produzidos pelas populações.

Assim, a construção de ETE’s pode proporcionar uma melhoria sensível do meio ambiente, rural e urbano, e da qualidade de vida das populações. Para isto, entretanto, é fundamental que sua operação e manutenção sejam adequadas aos princípios da moderna gestão ambiental. O manual de operação das ETE’s torna-se, portanto, ferramenta preciosa de controle no auxílio ao seu monitoramento, identificação de problemas e ajustes no sistema de tratamento de esgotos.

# Descrição geral da ete

## Unidades que Compõem a ETE

A Estação de Tratamento de Esgotos que se refere esse manual de operação é composta pelas seguintes unidades:

- Tratamento Preliminar;

- Elevatória de Esgotos;

- Reator UASB;

- Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente;

- Leito de Secagem;

- Dispositivos de queima do biogás;

- Unidade de Apoio Operacional.

## Sequência do Processo de Tratamento

Os esgotos chegam à ETE através da rede coletora, aduzidos em tubulação de PVC DN 150 mm, sob o regime de condutos livres, e desagua na primeira unidade da ETE, a unidade de tratamento preliminar, que por sua vez se interliga, também por tubulação de PVC DN 150, à elevatória de esgotos que fornece carga hidráulica necessária para que os efluentes cheguem ao reator UASB, através de linha de recalque composta por tubos de PVC DN 100 mm.

Após o reator UASB os esgotos tratados por processos físicos e biológicos passam ao filtro anaeróbio para polimento do efluente antes de serem lançados, já tratados, no corpo receptor.

Os lodos gerados no interior do reator e do filtro são aduzidos por gravidade, sob pressão, em tubulações interligadas aos Leitos de Secagem. Os líquidos drenados desta unidade retornam à elevatória de esgotos.

Os gases, gerados no processo de digestão anaeróbia no interior do Reator, são coletados e encaminhados ao queimador de gás.

Nos itens subsequentes são descritas cada unidade de tratamento isoladamente e no item 3 são detalhadas todas as interligações destas unidades, incluindo dispositivos de manobras tais como válvulas e registros.

# cARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES COMPONENTES DA ETE

## Tratamento Preliminar

Esta unidade destina-se à retenção de sólidos grosseiros como lixo e areia, presentes nos esgotos sanitários e, no presente caso, é composta de: gradeamento, cuja finalidade é reter os sólidos grosseiros como latas, sacos plásticos, absorventes higiênicos, etc.; seguido de caixa de areia que promove um regime tranquilo ao fluxo hidráulico dos esgotos, de forma a permitir, nesta unidade, a sedimentação das partículas sólidas, para redução do seu nocivo carreamento, e acúmulo no interior do reator UASB.

O tratamento preliminar ainda conta com uma calha Parshall que, além de controlar a lâmina d’água e a velocidade do fluxo hidráulico no tratamento preliminar, tem a função de permitir a averiguação da vazão instantânea afluente a ETE.

## Elevatória de Esgotos

Esta unidade tem por finalidade fornecer ao sistema de tratamento a carga hidráulica necessária ao funcionamento da ETE.

A elevatória de esgotos é composta exclusivamente por um poço de sucção, cuja finalidade é fornecer condições hidráulicas para instalação e funcionamento dos conjuntos moto-bomba do tipo submersível.

## Reator Anaeróbio (UASB)

O reator UASB tem por objetivo promover, simultaneamente, o tratamento físico, através da sedimentação dos sólidos sedimentáveis presentes na massa líquida, e o tratamento biológico, através da digestão anaeróbia da matéria orgânica solúvel e particulada presentes nos esgotos.

Na câmara de digestão do reator UASB a biomassa cresce dispersa no meio e não aderida. Esta biomassa, ao crescer, forma pequenos grânulos, que por sua vez, se torna o meio suporte para outras bactérias. O fluxo do líquido é ascendente e nas reações bioquímicas são formados gases dentre eles o metano e o carbônico, resultantes do processo de fermentação anaeróbia.

## Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente

Os filtros anaeróbios proporcionam o refinamento ou polimento no efluente do reator. Este resultado é alcançado com a dotação destas unidades de um meio suporte fixo (brita) na qual se desenvolvem em seus vazios, um limo biológico capaz de retirar do meio líquido cerca de 50% da matéria orgânica dissolvida remanescente do reator UASB.

## Dispositivos de Queima do Biogás

O queimador de biogás é composto por duas partes principais. A primeira é o ignitor que tem a função de gerar a alta tensão que será utilizada pelos eletrodos (velas) para gerar a centelha. Seu acondicionamento será em caixa plástica apropriada para instalações externas, ou seja, ao tempo. A segunda parte do equipamento é o queimador que promoverá a mistura entre o biogás e o ar atmosférico e serve de suporte para os condutores de alta tensão e dos eletrodos. Essa unidade conta ainda com uma válvula corta chama que evita a propagação acidental do fogo.

## Leitos de Secagem

Os leitos de secagem têm a função de promover a desidratação dos lodos gerados na ETE provenientes do reator e do filtro.

Os lodos gerados na ETE, por estarem digeridos, possuem densidades menores que a da água, fato que contribui para a flutuação deste material durante o processo de desidratação que permite o desprendimento do líquido intersticial pela parte inferior da camada de lodo onde um sistema de drenagem, composto de material drenante, disposto no fundo destas unidades permite a passagem de líquidos, e retêm em sua superfície superior o material sólido.

## Unidade de Apoio Operacional

Edificação destinada a promover o apoio operacional da ETE dotada de sala de depósito, ferramentaria, instalação sanitária e área de tanque.

# iNTERLIGAÇÕES e OPERAÇÕES DE manobras NA ETE

Os esgotos chegam à ETE através da rede coletora de PVC DN 150 mm, que desagua na unidade de tratamento preliminar onde são gradeados e desarenados e em seguida direcionados à elevatória de esgotos e de lá são bombeados em linha de recalque em PVC DEFOFO DN 100 mm ao reator UASB. A elevatória de esgotos conta com extravasor de emergência que, em caso de falta de energia ou qualquer outra situação que impeça o funcionamento da ETE, permite o lançamento dos efluentes no corpo receptor, através de tubos de PVC DN 150 mm.

Os gases, gerados no processo de digestão anaeróbia no interior do Reator, são coletados e encaminhados ao queimador de gás.

O efluente do reator UASB é direcionado ao filtro através de tubulação de PVC DN 150 mm.

Caso seja necessário interromper o funcionamento do filtro o sistema conta com um by pass que consiste em uma tubulação que interliga o reator a um poço de visita de onde o efluente é encaminhado ao lançamento no corpo receptor. Ressalta-se que a saída do by pass conta com um “plug” e que o mesmo somente será retirado quando houver a necessidade de interrupção do funcionamento do filtro anaeróbio.

As descargas de lodo do reator UASB e do filtro são realizadas através de manobras de abertura de registros e o lodo encaminhadas aos Leitos de Secagem através de tubulação PVC DN100.

O efluente após passar pelo filtro é direcionado a um poço de visita em tubulações de PVC DN 150 mm e a partir desse ponto segue até o lançamento final em emissário constituídos de tubulação de PVC DN 150 mm.

Os drenados dos leitos de secagem são encaminhados, juntamente com os efluentes líquidos da unidade de apoio, através de tubulação de PVC DN 100 mm à câmara de entrada do tratamento preliminar.

# pROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

## Percepção dos Riscos a que se submetem os Operadores da ETE

A partir do conhecimento do sistema de tratamento de esgotos e das atividades que serão desenvolvidas pelos operadores da ETE, necessárias à sua operação, torna-se possível a percepção dos potenciais riscos a que serão expostos seus operadores, bem como a descrição dos seus agentes causadores, e a forma de minimização de seus efeitos e de medidas protetivas dos operários que ali trabalharão.

Apresenta-se a seguir os riscos intuitivamente constatados inerentes às atividades desempenhadas pelos operadores de ETE.

## Descrição dos Riscos na Estação de Tratamento de Esgotos

### Riscos Físicos

- Radiação não-ionizante pela exposição do trabalhador ao sol nos trabalhos a céu aberto durante manutenção e fiscalização;

- Choques elétricos face às operações de motores e painéis de comando;

- Quedas, cortes, ferimentos corporais e afogamento;

- Afogamento decorrente de queda no reator UASB;

- Ruídos excessivos causados por bombas e máquinas;

- Calor e umidade (trabalho a céu aberto).

### Riscos Biológicos

- Contato com agentes biológicos e contaminantes presentes no material sólido retido no gradeamento e na caixa de areia;

- Contato com os lodos lançados no leito de secagem;

- Contato com os esgotos bruto, em fase de tratamento e tratado;

- Picadas de animais peçonhentos.

### Riscos Químicos

- Pelo uso de cal vigem (CaO) utilizados no processo de tratamento de lodos, que pode provocar queimaduras de pele.

- A exposição ao H2S, gás sulfídrico e gás metano CH4. O gás sulfídrico pode causar irritações oculares, conjuntivite, perda do olfato e em concentrações muito altas, acima de 900 ppm, pode levar a morte); O gás metano compete com o oxigênio que pode resultar em asfixia, e risco de explosão;

- Risco de toxicidade devido ao contato com reagentes químicos utilizados na unidade de apoio operacional;

- Contato com óleos, graxas e solventes presentes nas atividades de manutenção;

- Exposição a inseticidas empregados nas tarefas de limpeza e manutenção das unidades da ETE e de sua área urbanizada.

### Riscos Ergonômicos

- Esforço físico excessivo e de forma repetitiva na limpeza das unidades que integram a ETE e de seus equipamentos e ferramental;

- Dificuldades de execução dos serviços de limpeza das grades;

- Má postura durante a limpeza de grades, caixas de areia, escuma do UASB e leito de secagem.

## Controle e Minimização dos Riscos Percebidos

### Aspectos Gerais de Controle de Riscos Laborais na ETE

Procedimentos eficazes de controle e minimização de riscos à integridade à saúde dos operadores da ETE resultam da abordagem de diversos aspectos que proporcionam melhores condições de segurança e de higiene a estes profissionais, são eles:

- Projetos de ETE’s que em sua essência contempla elementos voltados à segurança laboral;

- Implantação de programas de treinamento e capacitação de operadores de ETE’s;

- Limpeza e higiene pessoal do operador;

- Correta utilização de equipamentos de proteção individual.

### Mediadas Protetivos Consideradas no Projeto da ETE

As medidas protetivas aos operadores da ETE foram inicialmente idealizadas em seu próprio projeto e resultam de inserção de elementos arquitetônicos simples como escadas, ditas confortáveis, em concreto armado, compostas de lanços curtos separados por patamares e dotadas de guarda corpo que também estão presentes nas plataformas elevadas de trabalho.

O projeto de instalações elétricas prevê a utilização de painéis elétricos com grau de sofisticação suficiente para proteção dos operadores da ETE contra choques elétricos.

Previu-se dotar a unidade de apoio operacional de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, “SPDA” que oferecerá segurança aos operadores durante a sua permanência na área da ETE.

As aberturas na laje de tampa do reator UASB, que com frequência deverão ser abertas para remoção de escumas, apresentam comprimento significativo, porem diminuta largura que impossibilita a queda de operários ao seu interior.

O poço de sucção da elevatória de esgotos e os leitos de secagem possuem uma saliência em relação ao nível do terreno que oferece uma segurança contra queda ao seu interior destas unidades nas situações de manutenção de bombas, no caso da elevatória de esgotos e principalmente na limpeza das faces internas de suas paredes.

A disposição dos conjuntos moto bombas submersíveis no interior do poço de sucção da elevatória de esgotos, dotada de tampa de alumínio promove o enclausuramento desta fonte geradora de ruídos e proporciona significativa redução de sua intensidade.

Uma unidade de apoio operacional, que conta internamente com ferramentaria e instalação sanitária e externamente com um tanque de lavar com a finalidade de proporcionar um ambiente organizado à ETE no qual se pratica a higiene pessoal dos operadores, asseio e guarda de equipamentos e ferramentas utilizadas nas atividades operacionais cotidianas.

### Treinamento e Capacitação dos Operadores da ETE

Os futuros operadores da ETE, obrigatoriamente, receberão treinamento antes de assumirem seus postos de trabalho e também, durante o desempenho de suas funções, receberão atualização contínua de informações relativas ao tema “Operação de Estações de Tratamento de Esgotos” especificamente direcionadas à modalidade de tratamento de esgotos praticada na ETE em evidencia. Programas de sinalização dos locais de risco, orientação e treinamento dos operadores, são medidas preventivas que podem evitar acidentes, afastamentos e até morte de pessoas envolvidas na operação da estação de tratamento de esgotos.

### Limpeza e Higiene Pessoal do Operador

A pessoa que trabalha em sistemas de esgotos, tanto numa estação de tratamento, quanto na rede coletora, está sujeita a contrair doenças em proporção bem maior que as demais, uma vez que o resíduo com o qual a mesma estará em contato é altamente contaminado. Estas doenças podem ser contraídas por via oral, ou através de um corte ou arranhão que o operador tenha ou venha a ter no desempenho de suas funções.

Dentre as doenças contraídas por via oral distinguem-se: o Tifo, o Cólera, a Disenteria, a Amebíase, a Hepatite Infecciosa, a Poliomielite e algumas Verminoses. Em decorrência de machucados, a doença mais comum de se contrair é o Tétano. Como prevenção, o operador da ETE deve ser vacinado contra o Tétano, Tifo e Varíola, de acordo com orientação médica. O risco de se contrair doenças por via oral decorre da negligência do operador, e para evitá-las deverá, durante sua jornada de trabalho, tomar as seguintes precauções:

- Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, tais como: botas e luvas de borracha, compatíveis com as funções a serem realizadas na operação da ETE;

- Manter sempre as mãos limpas e as unhas cortadas;

- Ao término dos serviços, lavar as mãos e desinfetá-las com álcool iodado;

- Durante o serviço, evitar, o quanto possível, comer ou fumar, se não conseguir, antes de fazê-lo, lavar as mãos conforme instrução contida no item anterior.

Quanto ao vestuário, o uniforme deve ser usado apenas no local de trabalho e, ao término da jornada, retirá-lo lá mesmo, deixando-o em local apropriado. Não se deve esquecer que o funcionário deve tomar banho antes de vestir suas roupas de uso cotidiano.

Outros cuidados que devem ser tomados:

- Ter sempre, no local de trabalho, um estojo de primeiros socorros, repondo sempre o material que for utilizado;

- Caso ocorra um corte ou arranhão no corpo, lavar com sabão de coco, aplicar iodo ou outro anti-séptico e procurar imediatamente orientação médica;

- No caso de contato com o esgoto, usar álcool iodado na limpeza do corpo;

- Após o uso das ferramentas, lavá-las com jatos de água.

### Equipamentos de Proteção Individual “EPI’s”

Dentre os equipamentos mais comuns estão a máscara de proteção respiratória, capacete, botas, luvas, macacões, mascaras de respiração autônoma, óculos e outros. As campanhas de conscientização e os manuais devem ser atualizados constantemente e serem de fácil entendimento.

No capítulo seguinte, dedicado à descrição dos procedimentos operacionais específicos da ETE em pauta, são relacionados os equipamentos de proteção individual específicos necessários a cada atividade operacional da ETE.

# pROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

## Tratamento Preliminar

### Gradeamento

O gradeamento deve encontrar-se permanentemente desobstruído a fim de garantir o fluxo de esgoto pelo tratamento preliminar. Caso seja verificada a obstrução desta unidade, o operador deverá providenciar a retirada dos sólidos retidos na grade com o auxílio de um rastelo, e os resíduos retirados da grade e depositados sobre o dreno de sólidos gradeados, localizado na parte superior da grade. Após deságue, estes resíduos sólidos devem ser retirados com uma pá dispostos e transportados em carrinho de mão, acondicionados temporariamente, e disponibilizados ao serviço municipal de limpeza urbana para coleta e encaminhamento à correta disposição final em aterro sanitário.

### Caixa de areia

A ETE operará normalmente as duas caixas de areia simultaneamente. Quando for constado o assoreamento dos canais de desarenação ou no período de 15 dias, o operador da ETE deverá providenciar a limpeza dos mesmos, preferencialmente no período do dia em que o histórico do hidrograma de vazões registra as menores vazões.

Para a remoção do material sedimentado nesta unidade o operador deverá fechar as comportas de entrada e saída de um dos canais assoreados e então, através da abertura do registro de descarga, promover a remoção hidráulica da areia ali presente, que será direcionada aos leitos de secagem. Realizada a limpeza em um dos canais de desarenação, o operador deverá repetir o procedimento para o outro canal.

### Equipamentos necessários

Para a realização dos procedimentos anteriormente descritos o operador deverá trajar uniforme, botas de borracha, luvas de raspa, óculos de proteção e roupa impermeável, de PVC ou borracha. Além disto, necessitará de rastelo, pá e vassoura.

## Elevatórias de Esgotos

### Procedimentos operacionais

As elevatórias de esgotos foram projetadas para operação intermitente e alternância de funcionamento dos conjuntos moto bomba.

Os conjuntos moto-bomba são controlados pelos dispositivos de detecção de nível que acionam os conjuntos moto bombas caso o nível máximo do poço de sucção seja atingido e desligam na ocorrência do nível mínimo.

Os poços de sucção devem ser inspecionados frequentemente e os materiais aderidos às paredes removidos com jatos de água, vassoura, enxada e escova de aço.

Deve-se realizar manutenção periódica dos equipamentos de forma a mantê-los sempre bem lubrificados, alinhados e balanceados, para preservação de seus desempenhos originais e garantia de vida útil.

No caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica e consequente elevação do nível de esgotos além do nível máximo operacional, ocorrerá extravasão dos esgotos pelo extravasor do poço de sucção e este fluxo será direcionado ao corpo receptor.

### Ocorrência de eventualidades

Para manutenção do conjunto moto-bomba o operador deverá desligar o mesmo no quadro de comando de motores e providenciar a retirada da bomba defeituosa que será içada pela corrente.

Em caso de enchentes, em que o poço de sucção da elevatória seja preenchido com água do corpo receptor, a operação da elevatória será interrompida.

### Equipamentos necessários

Os equipamentos necessários aos procedimentos operacionais exigidos pela elevatória de esgotos são: vassoura, enxada, pá e escova de aço.

Os equipamentos de proteção individual a serem utilizados são: Óculos de proteção e uniforme de manga longa e impermeável, como aventais de PVC ou macacões de borracha, ou uso de aventais de PVC juntamente com luvas longas de borracha, com o propósito de minimizar a exposição do trabalhador aos agentes biológicos.

## Reator Anaeróbio (UASB)

### Início de funcionamento

O reator deverá ter seu volume ocupado inicialmente com água proveniente do próprio corpo receptor dos efluentes da ETE, sendo preenchidos 1/3 do seu volume com lodo em digestão, provenientes de fossas domiciliares ou de outros reatores ou fossas sépticas que já se encontram em operação na região.

O registro de descarga de lodo deverá permanecer fechado e somente aberto quando for necessário realizar a descarga de lodo.

### Procedimentos operacionais

O operador da ETE deve inspecionar, diariamente, as caixas divisoras de vazão localizadas na laje superior do reator UASB a fim de verificar a uniformidade dos níveis de água em todas as divisões. As desuniformidades podem representar obstruções nos tubos ou vertedores e caso sejam detectadas, o operador deverá providenciar a desobstrução dos mesmos com ou auxílio de vergalhão de aço de diâmetro 4.2 mm e escovas de aço.

Periodicamente o operador deverá inspecionar a canaleta coletora de efluente tratado a fim de verificar se as mesmas encontram-se desobstruídas, e em caso contrário deverá promover a desobstrução da mesma.

Diariamente o operador retirará amostras nas torneiras dos amostradores de lodo, que deverão ser submetidas a ensaios laboratoriais para verificação do teor de sólidos no lodo, que caso se encontre na faixa de 3 a 4%, indicam ser o momento de proceder a descarga de lodo. Na indisponibilidade de realização de ensaios laboratoriais o operador deverá realizar a análise visual da coloração do lodo. Caso apresente coloração amarelada significa que não é necessário a realização do descarte, contudo caso o mesmo apresente coloração escura, a descarga de lodo deverá ser realizada.

Também diariamente o operador verificará a presença de escuma na superfície livre do liquido no interior do reator e proceder sua retirada, caso seja necessário, através das inspeções situadas na tampa do reator com o emprego de pá e recipientes apropriados para acondicionamento, como baldes ou latas, e ao termino da limpeza fechar corretamente as tampas para evitar o vazamento de biogás pelas frestas entre as tampas e a estrutura do reator.

### Descarga do lodo digerido

Conforme já citado, caso a concentração do lodo coletado seja maior ou igual a 3% a sua descarga deverá ser realizada.

A descarga deve ser realizada em intervalos de aproximadamente 10 dias, através do registro de descarga de lodos, com estrito controle do volume descartado através da espessura da lâmina formada no leito de secagem e da cor do lodo que, caso apresente amarelada, indicará a interrupção do descarte.

Caso o lodo não escoe pela tubulação, o operador introduzirá um vergalhão de 4.2 mm de diâmetro pelo tubo de inspeção, para desobstrução da tomada do lodo adensado.

Em virtude do número de ligações de esgotos conectadas à rede coletora que abastece a ETE, o intervalo de tempo entre as descargas de lodo poderá ser ampliado.

### Equipamentos necessários

O ferramental necessário aos procedimentos operacionais exigidos pelo reator é composto de: Pá, vergalhão de aço de 4.2 mm, baldes ou latas de 20 litros.

Os equipamentos de proteção individual exigidos para estas tarefas são: Máscara contra gases durante, óculos de proteção e uniforme de manga longa e impermeável, como aventais de PVC ou macacões de borracha, ou uso de aventais de PVC juntamente com luvas longas de borracha.

## Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente

### Procedimentos operacionais

O operador devera inspecionar diariamente o filtro através das aberturas localizadas em sua laje de cobertura para verificar o funcionamento do mesmo. A elevação do N.A. do Reator UASB e redução do fluxo de efluente no canal de recolhimento de efluente tratado são sinais de colmatação do meio suporte provocado pelo excesso de lodo no mesmo. Caso seja constada a esta colmatação, o operador deverá providenciar a remoção do lodo em excesso através da abertura do registro de descarga de lodo do filtro.

### Descarga do lodo digerido

A frequência da remoção de lodo em excesso depende, principalmente, das concentrações do afluente e podendo variar de três a seis meses.

Antes de realizar a descarga de lodo o operador deverá bombear água através das tubulações que adentram o fundo falso, de forma alternada, e então clorar a água presente no filtro por algumas horas para a diminuição do limo biológico. Após a cloração o registro de descarga de lodo deverá ser aberto e durante a descarga realizar o jateamento de água sobre o meio suporte (brita) procedimento esse que se configura em retro lavagem.

### Equipamentos necessários

Os equipamentos necessários aos procedimentos operacionais exigidos pelo filtro anaeróbio são: Bomba/compressor e mangueira para jateamento de água.

Os equipamentos de proteção individual exigidos para estas tarefas são: Máscara contra gases, óculos de proteção e uniforme de manga longa e impermeável, como aventais de PVC ou macacões de borracha, ou uso de aventais de PVC juntamente com luvas longas de borracha.

## Leitos de Secagem

### Procedimentos operacionais

Durante a descarga do lodo o operador deverá assegurar sua distribuição uniforme sobre no leito de secagem, para isto deverá abrir ou fechar as comportas existentes no canal de distribuição dos próprios leitos, conforme a necessidade.

Após a descarga do lodo o operador deverá providenciar a limpeza do canal de distribuição com de jatos de água.

O lodo deverá permanecer no leito de secagem no período necessário para que o teor de sólidos chegue a 50% (em torno de 10 a 15 dias).

Caso ocorram chuvas antes que lodo esteja completamente digerido e seco, poderá ocorrer mau cheiro e a forma de amenizar o problema é o lançamento de cal hidratada na superfície da camada de lodo em processo de desidratação.

Quando possível e após treinamento da equipe de operadores da ETE, deverão ser procedidos cuidados especiais ao lodo seco no Leito de Secagem, como se segue:

- Ao lodo a ser despejado no Leito de Secagem da ETE, poder-se-á alternativamente agregar uma quantidade de 12 a 20 litros de lama de cal hidratada em mil litros de lodo para elevação do pH da mistura, acima de 12, (situação que resulta num meio bastante desfavorável à sobrevivência de microorganismos patogênicos).

- A lama de cal deve ter geralmente 8 kg de cal virgem pulverizada ou hidratada em 50 litros de água, misturada com o auxílio de pás de madeira num tambor de 250 litros. Depois de seco, o lodo tratado poderá ser empregado na adubação de culturas que produzam alimentos exceto aqueles que possam ser ingeridos crus.

### Limpeza do leito de secagem

No momento em que o lodo estiver completamente seco, ou seja, com teor de lodo em torno de 50%, o operador deverá providenciar a limpeza do leito de secagem, para isto deverá seguir os seguintes procedimentos:

- Após a secagem do lodo, retirá-lo com auxílio de enxada;

- Varrer fazendo montes;

- Acondiciona-lo em local estratégico e de maneira adequada para seu posterior recolhimento pelo serviço de limpeza pública do município.

### Preparação do leito de secagem para novo carregamento

Após a retirada do lodo o operador deverá preparar o leito de secagem para o recebimento de novo carregamento, para isto deverá seguir os seguintes procedimentos:

- As frestas entre os tijolos deverão ser limpas usando-se a ponta de um vergalhão de aço. Este material deverá ser varrido e descartado junto com o lodo desidratado; removido este material, encher, com areia grossa, as frestas entre os tijolos.

- Os tijolos porventura deslocados deverão ser recolocados.

- Em casos esporádicos, remover as vegetações germinadas e desenvolvidas nas juntas, principalmente às vésperas de nova descarga do lodo.

- Espalhar uma fina camada de areia (2 a 3 cm) sobre todo o leito.

- Após cada limpeza, caiar a parede do leito de secagem.

- Não utilizar o leito por um período mínimo de 3 dias ensolarados.

### Equipamentos necessários

O ferramental necessário aos procedimentos operacionais exigidos nos leitos de secagem é composto de: enxada, Carrinhos de mão, pá, enxada, vassoura e brocha.

Os equipamentos de proteção individual exigidos para estas tarefas são: Luva de raspa, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial e avental impermeável.

## Unidade de Apoio Operacional

Esta edificação foi idealizada, ainda na fase de projeto, para proporcionar aos operadores da ETE um espaço no qual operadores da ETE terão disponível uma instalação sanitária completa, lavatório, vaso sanitário, chuveiro e armário e assim praticarem sua higiene pessoal. Na unidade de apoio conta também com um espaço denominado ferramentaria onde serão guardadas ferramentas e equipamentos. Externamente à edificação será instalado um tanque para limpeza de todo o ferramental e de mãos no decorrer do dia de atividades.

## Dispositivo de Queima do Biogás

O dispositivo utilizado na ETE, para queima do biogás, é automático e, portanto não requer intervenção dos operadores da ETE a não ser inspeções frequentes para verificação da integridade e do funcionamento do equipamento em operação.

Na tubulação que interliga o reator UASB e o queimador de biogás em seu ponto mais baixo existe uma caixa que abriga um registro que diariamente deverá ser aberto por 10 segundos para drenagem do condensado que normalmente se forma e se acumula nesta tubulação.

# Disposição dos resíduos sólidos

Os resíduos gerados na ETE serão recolhidos diariamente pelos operadores, deverão ser devidamente acondicionados e recolhidos pelo serviço de limpeza urbana do município para serem dispostos em aterro sanitário ou controlado.

# recomendações gerais

As superfícies aparentes da ETE, ou seja, àquelas que não estiverem enterradas, deverão estar sempre limpas e pintadas e assim que houver necessidade sua pintura deverá ser retocada.

As áreas gramadas deverão estar sempre aparadas. A irrigação destas áreas deverá ser realizada, sempre que necessária.

As cercas deverão ser frequentemente vistoriadas e quaisquer avarias identificadas devem ser prontamente recuperadas.

As canaletas, sarjetas e bocas de lobo devem encontrar desobstruídas e limpas a fim de garantir o escoamento das águas de chuva.

# Referencia Bibliográfica

BRASIL. Ministério da Previdência Social, MPAS. Seguro de Acidente do Trabalho. Disponível em: < http://www.mpas.gov.br/docs/capitulo2.doc >. Acesso em: 20.ago.2002;

BRASIL. Portaria nº3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capitulo V do Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho. 43ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 1999;

BRASIL, SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico. Tabela dos Municípios. Disponível em: < http://www.snis.gov.br >. Acesso em: 20.ago.2002;

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1990;

BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico . Disponível em:< http://www.ibge.gov.br >. Acesso em: 20.abr.2003;

BRASIL. INSS, Ministério da Previdência Social . Legislação. Indicadores de Acidentes de Trabalho. Disponível em: < http://www.previdenciasocial.gov.br >. Acesso em: 03.set.2002;

GIANNASI, F. Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho . Anotações de aula do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 1999. 18 p;

LOUREIRO, R. V. Higiene e Segurança em Estações de Tratamento de Esgoto. 1982. Tese (Doutorado em Saúde Pública ) – Departamento de Saúde Ambiental, FSP, USP, São Paulo, 1982;

SPERLING, M. V.. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos . 2. ed. Belo Horizonte. EDUFMG. 1996.

# ANEXOS

FICHA DE OPERAÇÃO DA ETE