## ESFORÇOS
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA FINAL
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [14 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 35 | MPa |  |  | 18.24 |  | 12.768
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  | 25.6 |  | 7.2675
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  | 2.55
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 36856731 | kN/m² |  |  | 46.39 | m² | 5.5005 | m³
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa |  |  | 3685.6731
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 1.7 | m | 2.1 | m
| Largura interna | [6 empty] | 1.5 | m | 1.9 | m
| Altura interna | [6 empty] | 2.85 | m | 3.2 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.15 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.15 | X | 25 | = | 3.75 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 1 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 2 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.75 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.1176
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 5
[11 empty] | µy = | 4.27
m
1.9 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 0.97537 | kN.m
[11 empty] | My = | 0.83297 | kN.m
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 26.9325 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 102.6 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 32.4643 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.1176
[8 empty] | Tipo 06 |  |  | µx = | 2.42
[11 empty] | µ'x = | 5.85
m | [10 empty] | µy = | 1.98
1.9 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.43
Ly = | [10 empty] | α1 =
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 2.42 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 5.85 | kN.m
[11 empty] | My = | 1.98 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 5.43 | kN.m
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular ( Làmina máxima ) | [6 empty] | 1.7 | m | = | 17 | kN/m²
|  |  | La = | 3.025 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.7794
[8 empty] | Tipo 16 |  |  | µx = | 1.26
[11 empty] | µ'x = | 4.44
m | [10 empty] | µy = | 2.23
1.7 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 4.75
Lb =
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 1.9601 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 6.9069 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 3.469 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 7.3891 | kN.m
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 17 | kN/m²
|  |  | La= | 3.025 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 16 |  |  | γ = | 1.5921
[11 empty] | µx = | 1.23
m | [10 empty] | µ'x = | 4.27
1.9 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 2.02
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 4.46
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 1.9134 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 6.6424 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 3.1423 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 6.938 | kN.m
3.5 | COMPENSAÇÃO DOS MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos
| Mx = | 0.97537 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.27377 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 113.8629 | cm
| My = | 0.83297 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.21947 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 142.0347 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 2.25 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 22.3402 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos positivos
Fundo
| My = | 1.98 | kN.m | Myc = | 1.98 | kN.m |  | +Asyc = | 0.40987 | cm/m | Ø | 8 | a cada | 122.639 | cm
parede "X"
| Ma = | 1.9601 | kN.m | Mac = | 2.6985 | kN.m |  | +Asac = | 0.49614 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 62.8297 | cm
Momentos negativos
Fundo
| Xy = | 5.43 | kN.m | X1 = | 6.1684 | kN.m |  | -Asx1 = | 1.2129 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 25.7007 | cm
Parede "X"
| Xa = | 6.9069 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos positivos
Fundo
| Mx = | 2.42 | kN.m | Mxc = | 2.42 | kN.m |  | +Asx = | 0.44478 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 70.0844 | cm
Parede "Y"
| Ma = | 1.9134 | kN.m | Mac = | 2.3096 | kN.m |  | +Asy = | 0.45199 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 68.9669 | cm
Momentos negativos
Fundo
| Xx = | 5.85 | kN.m | X2 = | 6.2462 | kN.m |  | -Asx = | 1.1534 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 27.0257 | cm
Parede "Y"
| Xa = | 6.6424 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos positivos
Parede "X"
| Mb = | 3.469 | kN.m | Mbc = | 3.6946 | kN.m |  | +Asx = | 0.72425 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 43.0409 | cm
Parede "Y"
| Mb' = | 3.1423 | kN.m | Mb'c = | 3.1423 | kN.m |  | +Asy = | 0.57805 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 53.9265 | cm
Momentos negativos
Parede "X"
| Xb = | 7.3891 | kN.m | X3 = | 7.1636 | kN.m |  | -Asx = | 1.4103 | cm/m | Ø | 6.3 | a cada | 22.1032 | cm
Parede "Y"
| Xb = | 6.938 | kN.m
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
| Espaçamento máximo | [10 empty] | 8 | a cada | 20 | cm

## ARMAÇÃO
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA FINAL - CÁLCULO DA ARMADURA
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 136.5525 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 116.6158 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.3073 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.2081 | cm
yf | 1.4 |  | D | 11.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 11.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.004859 |  | b | 100 | cm | k | 0.0041496
h | 15 | cm | k' | 0.004859 |  | h | 15 | cm | k' | 0.0041496
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.27377 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.23372 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 0.97537 | KNxm | AS | 0.27377 | cm² | Mmáx | 0.83297 | KNxm | AS | 0.23372 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 375 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 375 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00073006 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00062325 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.3355 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.686
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.27377 |  |  |  |  | cf.As = | 0.21947
FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO POSITIVO My | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO POSITIVO Ma
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 277.2 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 377.7914 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.8626 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.1745 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0047914 |  | b | 100 | cm | k | 0.0065302
h | 20 | cm | k' | 0.0047914 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0065302
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.38733 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.52835 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 1.98 | KNxm | AS | 0.38733 | cm² | Mmáx | 2.6985 | KNxm | AS | 0.52835 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00077466 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0010567 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.7561 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.6164
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.40987 |  |  |  |  | cf.As = | 0.49614
FUNDO COM PAREDE "X" MOMENTO NEGATIVO X1 | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO POSITIVO My
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 863.5824 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 338.8 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.2876 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.0592 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.014927 |  | b | 100 | cm | k | 0.0058562
h | 20 | cm | k' | 0.014927 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0058562
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.2129 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.47366 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 6.1684 | KNxm | AS | 1.2129 | cm² | Mmáx | 2.42 | KNxm | AS | 0.47366 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0024258 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00094732 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.4129 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.8153
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 1.2129 |  |  |  |  | cf.As = | 0.44478
FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO POSITIVO My | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" MOMENTO NEGATIVO X1
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 323.3461 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 874.4707 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0117 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.3083 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0055891 |  | b | 100 | cm | k | 0.015115
h | 20 | cm | k' | 0.0055891 |  | h | 20 | cm | k' | 0.015115
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.45199 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 1.2283 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.3096 | KNxm | AS | 0.45199 | cm² | Mmáx | 6.2462 | KNxm | AS | 1.2283 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00090398 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.0024566 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.9038 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.3982
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.45199 |  |  |  |  | cf.As = | 1.1534
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 517.2391 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 439.9254 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.5443 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.3465 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0089406 |  | b | 100 | cm | k | 0.0076042
h | 20 | cm | k' | 0.0089406 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0076042
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.72425 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.61558 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.6946 | KNxm | AS | 0.72425 | cm² | Mmáx | 3.1423 | KNxm | AS | 0.61558 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0014485 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.0012312 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.1 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.356
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.72425 |  |  |  |  | cf.As = | 0.57805
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1002.8993 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.5429 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.017335
h | 20 | cm | k' | 0.017335
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.4103 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 7.1636 | KNxm | AS | 1.4103 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0028206 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.2432
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 1.4103