## Plan1
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
TRATAMENTO PRELIMINAR
1 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
|  | Resistencia característica do Concreto (Fck) | [18 empty] | 35 |  |  | MPa
|  | Resistencia característica do Aço (Fyk) | [18 empty] | 500 |  |  | MPa
|  | Peso específico do concreto | [18 empty] | 25 |  |  | kN/m³
|  | Peso específico da argamassa | [18 empty] | 22 |  |  | kN/m³
|  | Módulo de elasticidade do concreto | [18 empty] | 36856731 |  |  | kN/m²
|  | Módulo de elasticidade do aço | [18 empty] | 210 |  |  | GPa
|  | Abertura máxima das fissuras do concreto | [18 empty] | 0.2 |  |  | mm
2 - GEOMETRIA DA ESTRUTURA
|  | Espessura da laje | [5 empty] | 0.2 |  | m
|  | Alturas das vigas | [5 empty] | 0.4 |  | m
|  | Largura das vigas | [5 empty] | 0.25 |  | m
|  | Seção dos pilares | [5 empty] | 0.25 |  | x | 0.4 |  | m
10.21
|  | 1 | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 3 |  | 0.25
[7 empty] | 4.73 | [13 empty] | 4.73
20
3.05 |  |  | 2.55 |  |  |  | L1 | [6 empty] | 2.55 |  | 2.55 |  |  |  |  | L2 | [6 empty] | 2.55 | [5 empty] | 60
196
39
18
100
|  |  | 4 |  |  |  | 4.73 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 4.73 | [8 empty] | 6 | 0.25 |  |  | 18
39
| 0.25 | [5 empty] | 5.23 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 5.23 | [6 empty] | 0.25 | [5 empty] | 40
74
3- CARREGAMENTO E ESFORÇOS SOLICITANTES
L1 = L2
|  | Carregamento das lajes | [31 empty] | 23
|  | Peso prório | [6 empty] | 0.2 |  | x | 25 |  | = | [12 empty] | 5 |  | kN/m² |  |  |  |  | 60
|  | Peso da caixa | [6 empty] | 7.1 |  | x | 0.6 |  | x | 1 |  | x | 25 |  | / | 10.21 |  | / | 3.05 |  | = | 3.42 |  | kN/m² |  |  |  | 4.98 | 20
|  | Sobrecarga | [24 empty] | 1.5 |  | kN/m²
|  | Carga total | [24 empty] | 9.92 |  | kN/m² |  |  | 0 |  | 707
y
Momentos fletores
|  |  | μx = |  | 12.5 |  |  |  | Mx = |  | 3.472 |  | kN.m/m |  |  |  |  | Ly |  | x | Lx |  |  | x |  | 2A
|  |  | μy = |  | 3.36 |  |  |  | My = |  | 0.93327 |  | kN.m/m |  |  |  |  | 4.98 |  | x | 2.8
|  |  | μ'y = |  | 12.2 |  |  |  | Xy = |  | 3.3887 |  | kN.m/m |  |  |  |  | λ = |  | 1.7786 |  | Tabela de Bares
|  | Reações de apoio | [29 empty] | 195.0205
|  |  | vx = |  | 5 |  |  |  | Vx = |  | 13.888 |  | kN.m/m
|  |  | vy = |  | 2.96 |  |  |  | Vy = |  | 8.2217 |  | kN.m/m
|  |  | v'y = |  | 4.33 |  |  |  | V'y = |  | 12.027 |  | kN.m/m
V1 = V2
Carregamento das vigas
|  | Peso próprio | [6 empty] | 0.25 |  | x | 0.4 |  | x | 25 |  | = | 2.5 |  | kN/m
|  | Reação de apoio | [15 empty] | 13.888 |  | kN/m
|  | Carga total | [15 empty] | 16.388 |  | kN/m
X | [12 empty] | 50.8035
[7 empty] | 16.388 | [11 empty] | 16.388
25/50
P |  | 1/4 |  |  |  |  | 4.98 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 4.98 | [5 empty] | 3/6
M |  | 0 |  |  |  |  | 28.577 | [11 empty] | 28.577 |  |  |  |  | 0
Q | 30.6045 | [8 empty] | 51.0076 |  |  | 102.0152 |  |  | 51.0076 | [8 empty] | 30.6045
R |  | 30.6045 | [22 empty] | 30.6045
V3 = V5
Carregamento das vigas
|  | Peso próprio | [6 empty] | 0.25 |  | x | 0.4 |  | x | 25 |  | = | 2.5 |  | kN/m
|  | Reação de apoio | [15 empty] | 8.2217 |  | kN/m
|  | Carga total | [15 empty] | 10.7217 |  | kN/m
10.7217
25/40
P |  | 4/6 |  |  |  |  | 2.8 | [5 empty] | 1/3
M | [6 empty] | 10.5072
Q | 15.0104 | [10 empty] | 15.0104
R |  | 15.0104 | [10 empty] | 15.0104
V4
Carregamento das vigas
|  | Peso próprio | [6 empty] | 0.25 |  | x | 0.4 |  | x | 25 |  | = | 2.5 |  | kN/m
|  | Reação de apoio | [15 empty] | 24.054 |  | kN/m
|  | Carga total | [15 empty] | 26.554 |  | kN/m
26.554
25/40
P |  | 5 |  |  |  |  | 2.8 | [5 empty] | 2
M | [6 empty] | 26.0229
Q | 37.1756 | [10 empty] | 37.1756
R |  | 37.1756 | [10 empty] | 37.1756
Cargas nos pilares
|  |  | Pilar 1 = 3 = 4 =6 | [5 empty] | 45.6149 |  |  | kN
|  |  | Pilar 2 = 5 | [5 empty] | 139.1907 |  |  | kN
3- CÁLCULO DAS ARMADURAS
Momentos nas lajes L1 e L2
|  | Mx = |  | 3.472 |  | kN.m/m |  |  |  |  | AS = |  | 0.74915 |  | cm²/m |  |  |  | Ø = |  | 8 |  | a cada |  |  | 67.0968 |  | cm
|  | My = |  | 0.93327 |  | kN.m/m |  |  |  |  | AS = |  | 0.20062 |  | cm²/m |  |  |  | Ø = |  | 8 |  | a cada |  |  | 250.5546 |  | cm
|  | Xy = |  | 3.3887 |  | kN.m/m |  |  |  |  | AS = |  | 0.73108 |  | cm²/m |  |  |  | Ø = |  | 8 |  | a cada |  |  | 68.7552 |  | cm
|  | Armadura mínima nas lajes | [8 empty] | AS = |  | 3 |  | cm²/m |  |  |  | Ø = |  | 8 |  | a cada |  |  | 16.7552 |  | cm
Momentos nas vigas V1 e V2
|  | X = |  | 50.8035 |  | kN.m |  |  |  |  | AS = |  | 7.4252 |  | cm² |  |  |  | 4 |  | Ø de |  | 16
|  | M = |  | 28.577 |  | kN.m |  |  |  |  | AS = |  | 2.8394 |  | cm² |  |  |  | 3 |  | Ø de |  | 12.5
Momentos nas vigas V3 e V5
|  | M = |  | 10.5072 |  | kN.m |  |  |  |  | AS = |  | 0.91459 |  | cm² |  |  |  | 2 |  | Ø de |  | 10
Momento na viga V4
|  | M = |  | 26.0229 |  | kN.m |  |  |  |  | AS = |  | 2.4652 |  | cm² |  |  |  | 4 |  | Ø de |  | 10
|  | Armadura mínima nas vigas | [8 empty] | AS = |  | 1.5 |  | cm² |  |  |  | 2 |  | Ø de |  | 10
3- COMENTÁRIOS GERAIS
As vigas do contraventamento, cintamento e pilares foram armadas pelo critério da taxa mínima de armação

## Plan2
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
TRATAMENTO PRELIMINAR - CÁLCULO DA ARMADURA
LAJE MOMENTO MX | [5 empty] | LAJE MOMENTO MY
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 486.0792 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 130.6581 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.4665 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.2788 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15 | cm
b | 100 | cm | k | 0.010166 |  | b | 100 | cm | k | 0.0027327
h | 20 | cm | k' | 0.010166 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0027327
d' | 5 |  | AS1 | 0.74915 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 0.20062 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.472 | KNxm | AS | 0.74915 | cm² | Mmáx | 0.93327 | KNxm | AS | 0.20062 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.2 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.2 | mm
Rô calc = | 0.0014983 |  | aw = | 0.0026291 |  | Rô calc = | 0.00040123 |  | aw = | 0.0026291
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7091 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 5.1791
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.74915 |  |  |  |  | cf.As = | 0.20062
LAJE MOMENTO XY | [5 empty] | VIGAS 1 E 2 MOMENTO X
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 474.4133 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 7112.4968 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.4367 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 18.8698 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15 | cm | yf | 1.4 |  | D | 35 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0099224 |  | b | 25 | cm | k | 0.10929
h | 20 | cm | k' | 0.0099224 |  | h | 40 | cm | k' | 0.10929
d' | 5 |  | AS1 | 0.73108 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 4.9618 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.3887 | KNxm | AS | 0.73108 | cm² | Mmáx | 50.8035 | KNxm | AS | 4.9618 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.2 | mm | Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0014622 |  | aw = | 0.0026291 |  | Rô calc = | 0.019847 |  | aw = | 0.008413
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7417 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.5051
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.4965
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.4965
|  |  | cf.As = | 0.73108 |  |  |  |  | cf.As = | 7.4252
VIGAS 1 E 2 MOMENTO M | [5 empty] | VIGAS 3 E 5 MOMENTO M
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 4000.7794 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1471.0148 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 14.1524 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 8.5815 | cm
yf | 1.4 |  | D | 35 | cm | yf | 1.4 |  | D | 35 | cm
b | 25 | cm | k | 0.061477 |  | b | 25 | cm | k | 0.022604
h | 40 | cm | k' | 0.061477 |  | h | 40 | cm | k' | 0.022604
d' | 5 |  | AS1 | 2.7153 | cm² | d' | 5 | cm | AS1 | 0.97785 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 28.577 | KNxm | AS | 2.7153 | cm² | Mmáx | 10.5072 | KNxm | AS | 0.97785 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.2 | mm | Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.2 | mm
Rô calc = | 0.010861 |  | aw = | 0.0041079 |  | Rô calc = | 0.0039114 |  | aw = | 0.0032863
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.3259 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9087
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.0457 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 0.93531
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0457 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93531
|  |  | cf.As = | 2.8394 |  |  |  |  | cf.As = | 0.91459
VIGA 4 MOMENTO M
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3643.2055 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 885.0319 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 13.5051 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.3282 | cm
yf | 1.4 |  | D | 35 | cm | yf | 1.4 |  | D | 35 | cm
b | 25 | cm | k | 0.055982 |  | b | 100 | cm | k | 0.0033999
h | 40 | cm | k' | 0.055982 |  | h | 40 | cm | k' | 0.0033999
d' | 5 |  | AS1 | 2.4652 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 0.58258 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 26.0229 | KNxm | AS | 2.4652 | cm² | Mmáx | 6.3217 | KNxm | AS | 0.58258 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.2 | mm | Acr = | 1000 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0098606 |  | aw = | 0.0032863 |  | Rô calc = | 0.00058258 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.2309 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 6.128
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 2.4652 |  |  |  |  | cf.As = | 0.68925
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3480.2381 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.5998 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.040944
h | 25 | cm | k' | 0.040944
d' | 5 |  | AS1 | 4.0877 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 24.8588 | KNxm | AS | 4.0877 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0065404 |  | aw = | 0
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1
Ø = | 0 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 4.0877