## T. PRISMÁTICO
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
REATOR UASB
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [18 empty] | 60 |  | 66.7625
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [9 empty] | >= | 35 | MPa | [6 empty] | 76.3 |  | 45
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa | [6 empty] | 9
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ | [6 empty] | 145.3 | m² | 21.7625 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 36856731 | kN/m² | [6 empty] | 3685.6731
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
| Relação água/cimento em massa | [9 empty] | <= | 0.45
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 3 | m | 3.5 | m
| Largura | [6 empty] | 3 | m | 3.5 | m
| Altura | [6 empty] | 5 | m | 5.45 | m
| Altura útil | [6 empty] | 4.5 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.25 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.25 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [5 empty] | 0.02 | X | 25 | = | 0.5 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 1.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 7 | kN/m²
|  |  | Lx = | 3.25 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1
[11 empty] | µx = | 4.23
m |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | µy = | 4.23
3.25 |  | LAJE DE TAMPA | [8 empty] | α1 = | 4.76
|  | TIPO 01 | [8 empty] | Momentos fletores
Ly = |  | SIMPLESMENTE APOIADA
[11 empty] | Mx = | 3.1276 | kN.m
[11 empty] | My = | 3.1276 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.012608 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da estrutura de concreto | [9 empty] | 699.8125 | kN |  |  |  |  | 10000
| Carga distribuida na laje de fundo (vazia) | [7 empty] | p2 | = | 59.1276 | kN/m² | 0.059128 | MPa
| Carga distribuida no solo (caixa cheia) | [7 empty] | p3 | = | 104.1276 | kN/m² | 0.10413 | MPa
|  |  | Lx = | 3.25 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1
[11 empty] | µx = | 4.23
m | [10 empty] | µy = | 4.23
3.25 |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | α1 = | 4.76
|  |  | LAJE DE FUNDO | [7 empty] | Momentos fletores
Ly = |  |  | LAJE TIPO 01 | [7 empty] | Mx = | 26.4178 | kN.m
|  |  | SIMPLESMENTE APOIADA | [7 empty] | My = | 26.4178 | kN.m
[11 empty] | f calc = | 0.054525 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 45 | kN/m²
|  |  | La = | 5.225 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.6077
[11 empty] | µx = | 1.41
m |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | µy = | 2.4
3.25 |  |  | LAJE PAREDE "X" | [7 empty] | µ'y= | 5.06
|  |  | LAJE TIPO 15 | [7 empty] | α1 = | 1.72
Lb = |  |  | BIENGASTADA | [7 empty] | Momentos fletores
|  |  | CARGA TRIÂNGULAR | [7 empty] | Mx = | 6.7019 | kN.m
[11 empty] | My = | 11.4075 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 24.0508 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.014995 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 45 | kN/m²
|  |  | La= | 5.225 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.6077
[11 empty] | µx = | 1.41
m | [10 empty] | µy = | 2.4
3.25 |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | µ'y= | 5.06 | [5 empty] | 92.65
|  |  | LAJE PAREDE "Y" | [7 empty] | α1 = | 1.72 | [5 empty] | 585.43
= |  |  | LAJE TIPO 15 | [7 empty] | Momentos fletores | [6 empty] | 518.54
Lb |  |  | BIENGASTADA | [7 empty] | Mx = | 6.7019 | kN.m |  |  |  |  | 478.93
|  |  | CARGA TRIÂNGULAR | [7 empty] | My = | 11.4075 | kN.m |  |  |  |  | 68.1
[11 empty] | Xy = | 24.0508 | kN.m
[11 empty] | Flechas | [6 empty] | 1743.65
[11 empty] | f calc = | 0.014995 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 3.1276 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.71373 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 70.4268 | cm
| My = | 3.1276 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.71373 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 70.4268 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mxc = | 26.4178 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 5.1465 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 15.2609 | cm
| Myc = | 26.4178 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 5.1465 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 15.2609 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "X"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mxv = | 6.7019 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 1.2837 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 61.1834 | cm
| Myh = | 11.4075 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 2.1937 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 35.8031 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mxv = | 6.7019 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 1.2837 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 61.1834 | cm
| Myh = | 11.4075 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 2.1937 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 35.8031 | cm
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "X" com parede "Y"
| Momentos negativos (faces internas das paredes) | [15 empty] | A | B | C |  |  | q = | 34.8333
| Xx = | 24.0508 | Parede x |  |  | DM = | 0 | kN.m | [8 empty] | -17.4167 | 56.6042 | -24.0508 |  |  | L = | 3.25
| Xy = | 24.0508 | Parede y | [18 empty] | M = | 24.0508
| Xy = | 24.0508 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 4.6756 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 16.7977 | cm |  | X1 = | 0.50263
[17 empty] | X2 = | 2.7474
| Armadura mínima |  |  |  |  | +Asy = |  | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
[16 empty] | 37.26 |  |  | 1 | 5.1 | 1.8 | 2.7 |  | 24.786
[16 empty] | -2.8 |  |  | -1 | 1.4 | 1 | 1.8 |  | -2.52
[16 empty] | -5.27 |  |  | -1 | 2.2 | 1.55 | 1.8 |  | -6.138
[16 empty] | 0.64 |  |  | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |  | -2.52
[9 empty] | 5.1 | 37.26 | [5 empty] | 9.6 |  |  | -1 | 1.6 | 1.4 | 2.5 |  | -5.6
[9 empty] | 1.8 | [6 empty] | 15 |  |  | -1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |  | -3.57
[9 empty] | 2.7 | [6 empty] | 5.51 |  |  | 1 | 2.2 | 0.4 | 2.8 |  | 2.464
[16 empty] | 8 |  |  | -1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 |  | -1.8
3.52
[16 empty] | 0.68 | [7 empty] | 5.102
72.14

## ARMAÇÃO
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO- MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
REATOR UASB - CÁLCULO DA ARMADURA
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 437.8579 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 437.8579 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.341 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.341 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0091578 |  | b | 100 | cm | k | 0.0091578
h | 20 | cm | k' | 0.0091578 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0091578
d' | 5 |  | AS1 | 0.67448 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 0.67448 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.1276 | KNxm | AS | 0.67448 | cm² | Mmáx | 3.1276 | KNxm | AS | 0.67448 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001349 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.001349 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.6277 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.6277
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582
|  |  | cf.As = | 0.71373 |  |  |  |  | cf.As = | 0.71373
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3698.4948 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 3698.4948 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.8036 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 6.8036 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.043512 |  | b | 100 | cm | k | 0.043512
h | 25 | cm | k' | 0.043512 |  | h | 25 | cm | k' | 0.043512
d' | 5 |  | AS1 | 4.3501 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 4.3501 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 26.4178 | KNxm | AS | 4.3501 | cm² | Mmáx | 26.4178 | KNxm | AS | 4.3501 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0069601 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0069601 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.8607 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.8607
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 5.1465 |  |  |  |  | cf.As = | 5.1465
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 938.2669 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1597.05 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.4268 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.4708 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.011038 |  | b | 100 | cm | k | 0.018789
h | 25 | cm | k' | 0.011038 |  | h | 25 | cm | k' | 0.018789
d' | 5 |  | AS1 | 1.085 | cm² | d' | 5 | cm | AS1 | 1.8542 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 6.7019 | KNxm | AS | 1.085 | cm² | Mmáx | 11.4075 | KNxm | AS | 1.8542 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001736 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0029667 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.601 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7836
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 1.2837 |  |  |  |  | cf.As = | 2.1937
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 938.2669 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1597.05 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.4268 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.4708 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.011038 |  | b | 100 | cm | k | 0.018789
h | 25 | cm | k' | 0.011038 |  | h | 25 | cm | k' | 0.018789
d' | 5 |  | AS1 | 1.085 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 1.8542 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 6.7019 | KNxm | AS | 1.085 | cm² | Mmáx | 11.4075 | KNxm | AS | 1.8542 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001736 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0029667 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.601 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7836
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 1.2837 |  |  |  |  | cf.As = | 2.1937
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3367.1137 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.4917 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.039613
h | 25 | cm | k' | 0.039613
d' | 5 |  | AS1 | 3.9521 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 24.0508 | KNxm | AS | 3.9521 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0063233 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9459
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 4.6756

## Concreto
REATOR UASB
01.00 | CALCULO DO VOLUME DE CONCRETO | [21 empty] | 02.00 | CALCULO DA ÁREA DE FORMAS
01.01 | Lajes tampa, fundo e paredes | [21 empty] | 02.01 | Área externa
| 3.5 | x | 3.5 | x | 5.45 | - | 3 | x | 3 | x | 5 | = | 21.7625 | m³
01.02 | Vigas junto a laje de tampa | [23 empty] | 0.1 | 0.01
| 0.2 | x | 0.5 | x | 5.2 | x | 4 | = | 2.08 | m² | [14 empty] | 0.45 | 0.2025
0.2125
01.03 | Vigas defletoras | [24 empty] | 0.46098
| 0.9 | x | 0.1 | x | 3 | x | 5.2 | = | 1.404 | m² | [15 empty] | 2
0.92195
01.04 | Canaleta | [24 empty] | 0.2
| 0.8 | x | 1.2 | x | 5.6 | - | 0.6 | x | 1 | x | 5.2 | = | 2.256 | m³ | [11 empty] | 1.122
5.2
01.05 | Caixa divisora e distribuidora | [24 empty] | 5.8342
| 3 | x | 1.15 | x | 0.5 | - | 0.8 | x | 0.95 | x | 0.5 | x | 2 | - | 1 | x | 0.95 | x | 0.5 | = | 0.49 | m³ |  |  |  | 2
11.6683
01.06 | Volume total de concreto | [5 empty] | 27.9925 |  | m³
01.07 | Massa total da estrutura vazia | [5 empty] | 699.8125 |  | kN |  | 0.57128 |  | 2.7992
01.08 | Massa da água contida | [5 empty] | 450 |  | kN |  | 0.36735 |  | 1.8
01.09 | Massa total do conjunto | [5 empty] | 1149.8125 |  | kN |  | 0.93862 |  | 4.5992
01.10 | Tensão aplicada ao solo | [5 empty] | 0.93862 | kgf/cm²