## T. PRISMÁTICO
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO ANAERÓBIO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [18 empty] | 32.4 |  | 38.5875
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [9 empty] | >= | 35 | MPa | [6 empty] | 44.1 |  | 24.3
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa | [6 empty] | 9
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ | [6 empty] | 85.5 | m² | 14.2875 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 36856731 | kN/m² | [6 empty] | 3685.6731
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
| Relação água/cimento em massa | [9 empty] | <= | 0.45
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 3 | m | 3.5 | m
| Largura | [6 empty] | 3 | m | 3.5 | m
| Altura | [6 empty] | 2.7 | m | 3.15 | m
| Altura útil | [6 empty] | 2.4 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje intermediária | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.25 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.25 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [5 empty] | 0.02 | X | 25 | = | 0.5 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 1.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 7 | kN/m²
|  |  | Lx = | 3.25 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1
[11 empty] | µx = | 4.23
m |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | µy = | 4.23
3.25 |  | LAJE DE TAMPA | [8 empty] | α1 = | 4.76
|  | TIPO 01 | [8 empty] | Momentos fletores
Ly = |  | SIMPLESMENTE APOIADA
[11 empty] | Mx = | 3.1276 | kN.m
[11 empty] | My = | 3.1276 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.012608 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.2 | LAJE INTERMEDIÁRIA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Meio suporte em pedra britada | [5 empty] | 1.15 | X | 16 | = | 18.4 | kN/m²
| Revestimento | [5 empty] | 0.02 | X | 25 | = | 0.5 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 1.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje intermediária | [7 empty] | p1 | = | 25.4 | kN/m²
|  |  | Lx = | 3.25 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1
[11 empty] | µx = | 4.23
m |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | µy = | 4.23
3.25 |  | LAJE INTERMEDIÁRIA | [8 empty] | α1 = | 4.76
|  | TIPO 01 | [8 empty] | Momentos fletores
Ly = |  | SIMPLESMENTE APOIADA
[11 empty] | Mx = | 11.3486 | kN.m
[11 empty] | My = | 11.3486 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.045747 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.3 | LAJE DE FUNDO
| Peso da estrutura de concreto | [9 empty] | 523.1375 | kN |  |  |  |  | 10000
| Carga distribuida na laje de fundo (vazia) | [7 empty] | p2 | = | 44.7051 | kN/m² | 0.044705 | MPa
| Carga distribuida no solo (caixa cheia) | [7 empty] | p3 | = | 68.7051 | kN/m² | 0.068705 | MPa
|  |  | Lx = | 3.25 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1
[11 empty] | µx = | 4.23
m | [10 empty] | µy = | 4.23
3.25 |  |  |  |  | L = | 3.25 |  |  |  |  | α1 = | 4.76
|  |  | LAJE DE FUNDO | [7 empty] | Momentos fletores
Ly = |  |  | LAJE TIPO 01 | [7 empty] | Mx = | 19.974 | kN.m
|  |  | SIMPLESMENTE APOIADA | [7 empty] | My = | 19.974 | kN.m
[11 empty] | f calc = | 0.041225 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0833 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 24 | kN/m²
|  |  | La = | 2.925 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 0.9
[11 empty] | µx = | 1.86
m |  |  |  |  | L = | 2.925 |  |  |  |  | µy = | 1.77
3.25 |  |  | LAJE PAREDE "X" | [7 empty] | µ'y= | 4.23
|  |  | LAJE TIPO 15 | [7 empty] | α1 = | 1.34
Lb = |  |  | BIENGASTADA | [7 empty] | Momentos fletores
|  |  | CARGA TRIÂNGULAR | [7 empty] | Mx = | 3.8192 | kN.m
[11 empty] | My = | 3.6344 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 8.6857 | kN.m
3.5 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 24 | kN/m²
|  |  | La= | 2.925 |  | m |  |  |  |  | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 0.9
[11 empty] | µx = | 1.86
m | [10 empty] | µy = | 1.77
3.25 |  |  |  |  | L = | 2.925 |  |  |  |  | µ'y= | 4.23 | [5 empty] | 92.65
|  |  | LAJE PAREDE "Y" | [7 empty] | α1 = | 1.34 | [5 empty] | 585.43
= |  |  | LAJE TIPO 15 | [7 empty] | Momentos fletores | [6 empty] | 518.54
Lb |  |  | BIENGASTADA | [7 empty] | Mx = | 3.8192 | kN.m |  |  |  |  | 478.93
|  |  | CARGA TRIÂNGULAR | [7 empty] | My = | 3.6344 | kN.m |  |  |  |  | 68.1
[11 empty] | Xy = | 8.6857 | kN.m
[11 empty] | Flechas | [6 empty] | 1743.65
[11 empty] | f calc = | 0.0040877 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.975 | cm
4.0 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 3.1276 | kN.m |  |  |  | +Asx = | 0.67448 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 46.2167 | cm
| My = | 3.1276 | kN.m |  |  |  | +Asy = | 0.67448 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 46.2167 | cm
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
Laje intermediária
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 11.3486 | kN.m |  |  |  | +Asx = | 2.6222 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 19.1691 | cm
| My = | 11.3486 | kN.m |  |  |  | +Asy = | 2.6222 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 19.1691 | cm
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 16.7552 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mxc = | 19.974 | kN.m |  |  |  | +Asx = | 3.8693 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.2982 | cm
| Myc = | 19.974 | kN.m |  |  |  | +Asy = | 3.8693 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.2982 | cm
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "X"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mxv = | 3.8192 | kN.m (vertical) |  |  |  | +Asx = | 0.61684 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 50.5355 | cm
| Myh = | 3.6344 | kN.m (horizontal) |  |  |  | +Asy = | 0.55113 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 56.5611 | cm
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mxv = | 3.8192 | kN.m (vertical) |  |  |  | +Asx = | 0.61684 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 50.5355 | cm
| Myh = | 3.6344 | kN.m (horizontal) |  |  |  | +Asy = | 0.55113 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 56.5611 | cm
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
Parede "X" com parede "Y"
| Momentos negativos (faces internas das paredes) | [15 empty] | A | B | C |  |  | q = | 19.5
| Xx = | 8.6857 | Parede x |  |  | DM = | 0 | kN.m | [8 empty] | -9.75 | 31.6875 | -8.6857 |  |  | L = | 3.25
| Xy = | 8.6857 | Parede y | [18 empty] | M = | 8.6857
| Xy = | 8.6857 | kN.m |  |  |  | -Asx = | 1.4085 | cm/m |  | Ø | 6.3 | a cada | 22.131 | cm |  | X1 = | 0.3022
| Armadura mínima | [5 empty] | +Asy = | 3.75 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.944 | cm
[16 empty] | 37.26 |  |  | 1 | 5.1 | 1.8 | 2.7 |  | 24.786
[16 empty] | -2.8 |  |  | -1 | 1.4 | 1 | 1.8 |  | -2.52
[16 empty] | -5.27 |  |  | -1 | 2.2 | 1.55 | 1.8 |  | -6.138
[16 empty] | 0.64 |  |  | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |  | -2.52
[9 empty] | 5.1 | 37.26 | [5 empty] | 9.6 |  |  | -1 | 1.6 | 1.4 | 2.5 |  | -5.6
[9 empty] | 1.8 | [6 empty] | 15 |  |  | -1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |  | -3.57
[9 empty] | 2.7 | [6 empty] | 5.51 |  |  | 1 | 2.2 | 0.4 | 2.8 |  | 2.464
[16 empty] | 8 |  |  | -1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 |  | -1.8
3.52
[16 empty] | 0.68 | [7 empty] | 5.102
72.14

## ARMAÇÃO
ETE CONCEIÇÃO DE MINAS
DIONÍSIO - MG
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO ANAERÓBIO - CÁLCULO DA ARMADURA
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 437.8579 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 437.8579 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.341 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.341 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0091578 |  | b | 100 | cm | k | 0.0091578
h | 20 | cm | k' | 0.0091578 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0091578
d' | 5 |  | AS1 | 0.67448 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 0.67448 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.1276 | KNxm | AS | 0.67448 | cm² | Mmáx | 3.1276 | KNxm | AS | 0.67448 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001349 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.001349 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.2095 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.2095
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.67448 |  |  |  |  | cf.As = | 0.67448
LAJE INTERMEDIÁRIA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE INTERMEDIÁRIA- ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1588.7986 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1588.7986 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 4.4592 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.4592 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15 | cm
b | 100 | cm | k | 0.03323 |  | b | 100 | cm | k | 0.03323
h | 20 | cm | k' | 0.03323 |  | h | 20 | cm | k' | 0.03323
d' | 5 |  | AS1 | 2.478 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 2.478 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 11.3486 | KNxm | AS | 2.478 | cm² | Mmáx | 11.3486 | KNxm | AS | 2.478 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0049561 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0049561 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9396 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9396
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1.0582
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.0582
|  |  | cf.As = | 2.6222 |  |  |  |  | cf.As = | 2.6222
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 2796.3544 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 2796.3544 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 5.9159 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 5.9159 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.032898 |  | b | 100 | cm | k | 0.032898
h | 25 | cm | k' | 0.032898 |  | h | 25 | cm | k' | 0.032898
d' | 5 |  | AS1 | 3.2705 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 3.2705 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 19.974 | KNxm | AS | 3.2705 | cm² | Mmáx | 19.974 | KNxm | AS | 3.2705 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0052328 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0052328 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1266 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1266
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1831
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1831
|  |  | cf.As = | 3.8693 |  |  |  |  | cf.As = | 3.8693
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 534.6923 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 508.8201 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.5869 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.5235 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0062905 |  | b | 100 | cm | k | 0.0059861
h | 25 | cm | k' | 0.0062905 |  | h | 25 | cm | k' | 0.0059861
d' | 5 |  | AS1 | 0.61684 | cm² | d' | 5 | cm | AS1 | 0.58691 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.8192 | KNxm | AS | 0.61684 | cm² | Mmáx | 3.6344 | KNxm | AS | 0.58691 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00098695 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00093905 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.7394 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.8317
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.61684 |  |  |  |  | cf.As = | 0.55113
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm² | fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 534.6923 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 508.8201 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.5869 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.5235 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm | yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0062905 |  | b | 100 | cm | k | 0.0059861
h | 25 | cm | k' | 0.0062905 |  | h | 25 | cm | k' | 0.0059861
d' | 5 |  | AS1 | 0.61684 | cm² | d' | 5 |  | AS1 | 0.58691 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.8192 | KNxm | AS | 0.61684 | cm² | Mmáx | 3.6344 | KNxm | AS | 0.58691 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00098695 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00093905 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.7394 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.8317
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 0.93904
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.93904
|  |  | cf.As = | 0.61684 |  |  |  |  | cf.As = | 0.55113
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 35 | Mpa | fc | 2.125 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1215.9939 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.9011 | cm
yf | 1.4 |  | D | 20 | cm
b | 100 | cm | k | 0.014306
h | 25 | cm | k' | 0.014306
d' | 5 |  | AS1 | 1.4085 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 8.6857 | KNxm | AS | 1.4085 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 625 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0022537 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.5005
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 1.4085

## Plan1
FILTRO ANAERÓBIO
CALCULO DO VOLUME DE CONCRETO
1 | Lajes tampa, fundo e paredes
1 | 3.5 | x | 3.5 | x | 3.15 | - | 3 | x | 3 | x | 2.7 | = | 14.2875 | m³
2 | Vigas junto a laje de tampa
| 0.2 | x | 0.5 | x | 5.2 | x | 4 | = | 2.08 | m²
3 | Vigas defletoras
| 0.9 | x | 0.1 | x | 3 | x | 5.2 | = | 1.404 | m²
4 | Canaleta
| 0.8 | x | 1.5 | x | 5.6 | - | 0.6 | x | 1.3 | x | 5.2 | = | 2.664 | m³
5 | Caixa divisora e distribuidora
| 3 | x | 1.15 | x | 0.5 | - | 0.8 | x | 0.95 | x | 0.5 | x | 2 | - | 1 | x | 0.95 | x | 0.5 | = | 0.49 | m³
| Volume total de concreto | [5 empty] | 20.9255 |  | m³
| Peso total da estrutura vazia | [5 empty] | 523.1375 |  | kN