PROJETO BÁSICO

Volume XIV – Memorial Descritivo e de Cálculos

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Conceição de Minas

Abril / 2019

Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários

do Distrito de Conceição de Minas

Contrato Administrativo 043/2018

Memorial Descritivo e de Cálculos

1ª Versão

Dionísio

Abril / 2019

Prefeitura Municipal de Dionísio

Praça São Sebastião, 433, Bairro Centro

Dionísio – MG CEP 35.984-000

Telefone: (31) 3858-1202

SUMÁRIO

1	Apresentação	4

2	INFORMAÇÕES CADASTRAIS	5

2.1	Identificação do Proponente	5

2.2	Identificação do Empreendimento	5

2.3	Responsabilidade Técnica pelo Projeto	5

2.4	Equipe Técnica	6

3	RESUMO DA CONCEPÇÃO TÉCNICA	7

4	PARÂMETROS DE PROJETO	8

5	RedeS coletoraS de esgotos	9

5.1	Diretrizes Gerais	9

5.2	Quesitos a Serem Verificados e Atendidos	9

5.3	Diâmetros e Materiais	9

5.4	Tensão Trativa	9

5.5	Declividade	10

5.6	Velocidade de Escoamento	10

5.7	Lâmina d´Água	11

5.8	Traçado da Tubulação	11

5.9	Sistematização dos Cálculos	11

5.10	Resumo da Tubulação a Implantar	11

6	Elevatória FINAL	12

6.1	Justificativa	12

6.2	Informações para o Dimensionamento	12

6.3	Escolha dos Diâmetros	12

6.3.1	Diâmetro do barrilete (DB)	12

6.3.2	Diâmetro da linha de recalque (DR)	12

6.4	Cálculo da Altura Manométrica	13

6.4.1	Perda de carga contínua na tubulação de recalque	13

6.4.2	Perdas de carga localizada no recalque	13

6.4.3	Perda de carga total	13

6.4.4	Altura manométrica	13

6.5	Curvas da Bomba, do Sistema e Ponto de Operação	13

6.5.1	Curva do sistema	13

6.5.2	Curva da bomba	14

6.5.3	Curvas do sistema e da bomba	16

6.5.4	Ponto de operação	16

6.6	Especificação dos Conjuntos Moto-Bombas	16

6.7	Poço de Sucção	17

6.7.1	Volume do poço de sucção	17

6.7.2	Caracterização do poço de sucção	17

6.8	Linha de Recalque	18

6.9	Dispositivos Operacionais e de Segurança da Linha de Recalque	18

6.9.1	Ventosas	18

6.9.2	Registros de descarga	18

6.9.3	Empuxos e blocos de ancoragem	18

7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	20

7.1	Tratamento preliminar	20

7.1.1	Medidor Parshall	20

7.1.2	Gradeamento ultra fino	21

7.1.3	Gradeamento fino	23

7.1.4	Desarenador	25

7.2	Reator UASB	26

7.2.1	Dados para o dimensionamento	26

7.2.2	Adoção do tempo de detenção hidráulica (TDH)	27

7.2.3	Determinação do volume total do reator (V)	27

7.2.4	Adoção da altura útil do reator (H)	27

7.2.5	Determinação da área do reator (A)	27

7.2.6	Verificação da área, do volume e do tempo de detenção	27

7.2.7	Verificação das cargas aplicadas	28

7.2.8	Verificação das velocidades superficiais	28

7.2.9	Sistema de distribuição do esgoto afluente	28

7.2.10	Caixa distribuidora de vazão	28

7.2.11	Estimativa da eficiência na remoção das demandas de oxigênio	29

7.2.12	Estimativa das concentrações de DQO e DBO no efluente do UASB	29

7.2.13	Dimensionamento do compartimento de decantação	29

7.2.14	Dimensionamento das passagens para o decantador	30

7.2.15	Escolha do diâmetro dos tubos de entrada	31

7.2.16	Avaliação da produção de lodo	31

7.2.17	Avaliação da produção de metano	32

7.2.18	Avaliação da produção de biogás	32

7.2.19	Verificação da taxa de liberação de biogás	32

7.2.20	Disposição final do biogás	33

7.3	Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente	33

7.3.1	Justificativa técnica	33

7.3.2	Dados para dimensionamento	34

7.3.3	Adoção do tempo de detenção hidráulico (TDH)	34

7.3.4	Volume do filtro (V)	34

7.3.5	Arranjo das camadas do filtro	34

7.3.6	Seção horizontal do filtro (A)	34

7.3.7	Geometria dos filtros	34

7.3.8	Verificação dos principais parâmetros operacionais	35

7.3.9	Eficiências do tratamento	35

7.3.10	Estimativa de concentração de DBO no efluente final	35

7.4	Leitos de Secagem	36

7.4.1	Cálculo da área necessária	36

7.4.2	Caracterização das células de secagem	36

7.4.3	Verificação da lâmina aplicada (e)	36

7.4.4	Volume teórico de lodo desidratado (VLD)	36

7.4.5	Vazão de drenados	36

7.5	Unidade de Apoio Operacional	37

7.6	Infra-estrutura Básica, Urbanização e Paisagismo	37

7.6.1	Infra-estrutura básica	37

7.6.2	Isolamento da área	37

7.6.3	Elementos a serem implantados	37

7.6.4	Programa de plantio de mudas de árvores	38

8	Plano de Partida e Operação da ETE	39

9	Disposição dos Resíduos Sólidos	40

9.1	Quantificações dos Resíduos Gerados na ETE	40

9.2	Disposição Final	40

10	ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO (MÉTODO DE STREETER-PHELPS)	41

10.1	Cálculo da Vazão Q7,10 do Corpo Receptor	41

10.1.1	Área de drenagem	41

10.2	Características do Corpo Receptor	42

10.3	Características do Efluente Tratado	42

10.4	Constantes adotadas no Estudo de Autodepuração	42

10.4.1	Coeficiente de desoxigenação (K1)	42

10.4.2	Coeficiente de reaeração (K2)	42

10.4.3	Resumo dos coeficientes adotados	43

10.5	Mistura do Esgoto Tratado e Corpo Receptor	43

10.5.1	Vazão (Qm)	43

10.5.2	Temperatura (Tm)	43

10.5.3	Oxigênio dissolvido (ODm)	43

10.5.4	Demanda bioquímica de oxigênio (DBOm)	43

10.5.5	Concentração de DBO última da mistura (L0)	44

10.5.6	Déficit inicial de OD (Dm)	44

10.6	Correção de K1 e K2 para a Temperatura Ambiente	44

10.7	Cálculo do Tempo Crítico (Tc)	44

10.8	Cálculo da Distância Crítica (Dc)	44

10.9	Perfil de Oxigênio Dissolvido	44

10.10	Análise dos Resultados	45

11	Disposição Final dos Esgotos Tratados	47

12	Plano de desapropriações e titularidade das áreas	48

13	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49

14	ANEXOS	50

- Planilhas de Dimensionamento das Redes Coletoras

- Análise de Qualidade da Água do Corpo Receptor

# Apresentação

O presente trabalho constitui-se no projeto básico das melhorias e ampliações dos sistemas de esgotos sanitários do distrito de Conceição de Minas, realizado pela OTTAWA ENGENHARIA LTDA, contratada pelo Município de Dionísio através do Contrato Administrativo 043/2018 para elaboração dos Projetos dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Sede e dos Distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS

## Identificação do Proponente

- Razão Social: 	Município de Dionísio

- CNPJ: 	20.126.439/0001-72

- Prefeito: 	Farias de Menezes de Oliveira

- Endereço: 	Praça São Sebastião, 433, Centro

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- CEP: 	35.984-000

- Telefax: 	(31) 3858-1202

- Endereço eletrônico: 	prefeitura@dionisio.mg.gov.br

## Identificação do Empreendimento

- Tipologia: 	Sistemas de Esgotos Sanitários

- Município/UF: 	Dionísio - MG

- Área de abrangência: 	Distrito de Conceição de Minas

## Responsabilidade Técnica pelo Projeto

- Nome: 	Ottawa Engenharia Ltda.

- Endereço: 	Rua Nilton Baldo, 744 - A Bairro Paquetá

Belo Horizonte – MG

CEP: 31.330-660

- CNPJ: 	04.472.311/0001-04

- Telefax: 	(31) 3418-2175

- Endereço eletrônico: 	ottawaeng@terra.com.br

## Equipe Técnica

- Responsáveis Técnicos:

Carlos Mauro Novais Gonçalves

Engenheiro Civil especialista em

Saneamento e Meio Ambiente

CREA-MG: 49.318/ D

Hudson Costa Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 99.507/D

Olavo Ianhez Neto

Engenheiro Civil

CREA-MG: 154.912/D

Gildácio Pereira Chagas

Engenheiro Civil

CREA-MG: 184.893/D

# RESUMO DA CONCEPÇÃO TÉCNICA

Conforme descrito no Estudo de Concepção, o distrito de Conceição de Minas não conta com sistema de esgotos sanitários, dessa forma foi prevista a implantação de um sistema que contará com redes coletoras, que atenderão a 100% da população da área urbana, elevatória final de esgotos e estação de tratamento de esgotos composta de tratamento preliminar, reator UASB, filtro anaeróbio, leitos de secagem e unidade de apoio operacional.

# PARÂMETROS DE PROJETO

O dimensionamento das redes coletoras, sistema de recalque e estação de tratamento de esgotos necessários ao distrito de Conceição de Minas foram realizados a partir dos parâmetros básicos de projeto estabelecidos no Estudo de Concepção que precedeu à elaboração de todos os projetos básicos contidos no objeto da contração citada na apresentação desse relatório.

Apresenta-se a seguir o resumo dos parâmetros utilizados no presente projeto:

População 	754 habitantes

Vazão mínima de início de plano	0,42 L/s

Vazão de infiltração	0,47 L/s

Vazão mínima	0,93 L/s

Vazão média	1,38 L/s

Vazão máxima diária	1,56 L/s

Vazão máxima horária	2,11 L/s

# RedeS coletoraS de esgotos

## Diretrizes Gerais

As redes coletoras foram projetadas com base em levantamento topográfico elaborado exclusivamente para esse fim, e na sequencia realizou-se sua verificação hidráulica, cujas planilhas de simulação de simulação hidráulica estão apensadas ao trabalho. A formulação matemática e os parâmetros técnicos empregados no projeto estão a seguir descritos.

## Quesitos a Serem Verificados e Atendidos

Tensão Trativa mínima	Tt > 0,6 Pa (PVC) e >1,0 Pa (F°F°)

Vazão mínima de cálculo 	1,5 L/s

Velocidade máxima na tubulação 	5,0 m/s

Lâmina d’água máxima 	75%

Distância máxima entre PV’s 	80 m

Tubo de queda a partir de degraus superiores a	 0,50 m

## Diâmetros e Materiais

Os diâmetros das tubulações foram estabelecidos de acordo com as normas e especificações brasileiras e foi prevista a utilização de tubos de PVC de 150 mm de diâmetro em toda extensão da rede coletora, com exceção da travessia sobre o Córrego Conceição, onde foi empregado tubo de ferro fundido de 150 mm de diâmetro.

## Tensão Trativa

Para todos os trechos das tubulações foram verificadas as tensões trativas médias, sendo o valor mínimo admitido igual a 0,6 Pa, valores esses impostos para garantir as condições de auto limpeza em tubulações de PVC. Nos trechos em ferro fundido a tensão trativa mínima considerada foi de 1,0 Pa.

As tensões trativas (Tt), foram calculadas através das seguintes expressões matemáticas:

Tt =  x RH x I

Obs.: o fator  	é utilizado para converter o argumento das funções trigonométricas de graus para radianos.

Onde:

= peso específico do esgoto = 104 N/m3;

I	= declividade do trecho (m/m);

D	= diâmetro da tubulação;

y	= altura da lâmina d’água;

Q	= vazão no trecho;

n	= coeficiente de Manning = 0,013.

## Declividade

As declividades mínimas das tubulações foram definidas para atendimento simultâneo aos critérios tensão trativa maior ou igual a 0,6 Pa ou 1,0 Pa conforme o material da tubulação, PVC e ferro fundido respectivamente, e lâmina d’água menor ou igual a 75%. A declividade máxima é aquela que proporciona velocidade de escoamento igual a 5,0 m/s.

## Velocidade de Escoamento

A velocidade de escoamento do esgoto em tubulação de seção circular foi avaliada pela expressão:

## Lâmina d´Água

As lâminas d’água foram calculadas admitindo o escoamento em regime uniforme e permanente, e seu valor máximo expresso como percentual do diâmetro da tubulação no presente caso, 75%.

## Traçado da Tubulação

A definição do reticulado que representa o traçado das redes coletoras seguiu o consenso entre os técnicos da contratada durante as visitas técnicas e o levantamento planialtimétrico elaborado exclusivamente para este propósito.

## Sistematização dos Cálculos

De acordo com o traçado das tubulações e a formulação matemática apresentada, elaboraram-se planilhas de dimensionamento das redes coletoras de esgotos apresentadas em anexo.

## Resumo da Tubulação a Implantar

Apresenta-se a seguir o resumo dos quantitativos e materiais empregados nas redes coletora e interceptora a implantar.

PVC JE DN150	4.904,65 m

FºFº DN 150	6,50 m

# Elevatória FINAL

## Justificativa

As redes coletoras de esgotos da localidade convergem para o Córrego Conceição, sob o regime hidráulico de condutos livres, só é possível seu encaminhamento para a estação de tratamento com a implantação de uma elevatória de esgotos. Assim será necessária a implantação de um sistema de recalque, para que sob o regime hidráulico de condutos forçados, os esgotos da localidade sejam transportados para o tratamento preliminar da ETE a ser implantada. Essa elevatória de esgotos será equipada por conjuntos moto bomba do tipo submersível, cujo dimensionamento a seguir é demonstrado.

## Informações para o Dimensionamento

Vazão máxima 	2,11 L/s

Vazão mínima sem infiltração 	0,42 L/s

Extensão da linha de recalque 	12,00 m

Cota do NA máximo no poço de sucção 	306,700 m

Cota do NA mínimo no poço de sucção 	306,300 m

Cota mais elevada da linha de recalque 	316,740 m

Altura geométrica	10,440 m

## Escolha dos Diâmetros

### Diâmetro do barrilete (DB)

De forma a evitar elevadas velocidades no barriete adotou-se, DB = 80 mm.

### Diâmetro da linha de recalque (DR)

Para compatibilizar a curva do sistema com a curva da bomba empregou-se para a linha de recalque o menor diâmetro comercial para tubos de PVC DEFOFO, DR = 100 mm.

## Cálculo da Altura Manométrica

### Perda de carga contínua na tubulação de recalque

Diâmetro do recalque (DR) 	100 mm

Vazão (Qmáx)	2,11 L/s

Perda de carga unitária (J) 	0,0010 m/m

Perda de carga (hfcr) 	0,012 m

### Perdas de carga localizada no recalque

- Perdas de Carga Localizadas

| Singularidades | Qte | DN (mm) | Vazão (L/s) | V (m/s) | K | hflr (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação 1.1/2” x 3” | 1 | 32x75 | 2,11 | 2,62 | 0,30 | 0,105 |
| Mangote flexível L=3,00m | 1 | 75 | 2,11 | 0,48 | 1,06 | 0,012 |
| Ampliação 75 x 80 | 1 | 75x80 | 2,11 | 0,48 | 0,30 | 0,004 |
| Tubo Ltotal = 1,95m | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 0,65 | 0,006 |
| Válvula de retenção | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 2,75 | 0,025 |
| Registro de gaveta | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 0,20 | 0,002 |
| Curva 45° | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 0,20 | 0,002 |
| Tê passagem direta | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 0,60 | 0,005 |
| Junção | 1 | 80 | 2,11 | 0,42 | 0,40 | 0,004 |
| Ampliação | 1 | 80x100 | 2,11 | 0,42 | 0,30 | 0,003 |
| Curva 90° | 3 | 100 | 2,11 | 0,27 | 0,10 | 0,000 |
| Saída de canalização | 1 | 100 | 2,11 | 0,27 | 1,00 | 0,004 |
| Total |  |  |  |  |  | 0,176 |

### Perda de carga total

hf = hfcr + hflr

hf = 0,012 + 0,176		hf = 0,188 m

### Altura manométrica

Hman = Hg + hf

Hman = 10,440 + 0,188		Hman = 10,628 m

## Curvas da Bomba, do Sistema e Ponto de Operação

### Curva do sistema

Hm = Hg + r Q²

Hm = 10,440 + 0,0422 x Q²

As curvas do sistema foram obtidas através da fórmula racional de Darcy-Weisbach e as perdas de carga localizadas através da expressão decorrente do Teorema de Borda Belanger.

### Curva da bomba

Realizada a estimativa inicial do ponto de operação pesquisou-se em catálogos de moto bombas a que melhor atende a este ponto, e, na presente situação, o equipamento escolhido foi o da marca Schneider modelo BCS-220, 1 cv, 3450 rpm cuja curva de desempenho esta apresentada a seguir.

### Curvas do sistema e da bomba

Organizou-se uma tabela de pares ordenados (vazão x altura manométrica), através do gráfico da curva da bomba fornecido pelo fabricante e em seguida obteve-se por regressão quadrática, um polinômio quadrático apresentado junto ao gráfico abaixo, que expressa a forma analítica da curva da bomba.

A partir da curva tabelada da bomba obteve-se por regressão quadrática a expressão analítica de sua curva:

Hman = -1,2555 x Q² - 0,936 x Q + 29,718

### Ponto de operação

Solucionou-se o sistema formado pelas curvas da bomba e do sistema e obteve-se o ponto de operação do conjunto moto-bomba.

Q = 3,510 L/s		Hman = 10,960 m

## Especificação dos Conjuntos Moto-Bombas

Marca	Schneider

Modelo	BCS-220

Diâmetro da descarga	2”

Diâmetro do rotor	98 mm

Diâmetro máximo de sólidos	20 mm

Rotação	3.450 r.p.m.

Rendimento da bomba	50%

Potência consumida	0,96 cv

Potência do motor	1,0 cv

Vazão da bomba	12,638 m³/h

Altura manométrica	10,960 m

## Poço de Sucção

### Volume do poço de sucção

Para garantir a intermitência de 10 minutos entre duas partidas consecutivas do conjunto moto-bomba, é necessário um poço de sucção com volume útil (Vu) definido da seguinte forma.

(T1) tempo de enchimento do poço de sucção

Qe, vazão afluente de esgoto.

(T2) = tempo de esvaziamento do poço de sucção

QB - Vazão da bomba definida no item anterior.

(TC) Tempo do Ciclo

TC = T1 + T2 deve ser no mínimo igual a 10 minutos.

Através do cálculo diferencial determina-se o menor volume do poço de sucção que satisfaz a relação acima, expressa pela fórmula:

Vu ≥ 2,5 x QB

QB = 3,510 L /s  0,211 m³/min

Vu ≥ 2,5 x 0,211

Vu ≥ 0,525 m³

### Caracterização do poço de sucção

Formato 	Prismático

Comprimento 	1,300 m

Largura 	1,500 m

Submergência mínima	0,150 m

Altura útil 	0,400 m

Altura efetiva 	0,350 m

Volume útil 	0,780 m³

Volume efetivo 	0,682 m³

Vazão mínima sem infiltração 	0,420 L/s

Tempo de detenção hidráulico 	27,1 minutos

## Linha de Recalque

Material	PVC/F°F°

Extensão	12,00 m

Diâmetro	100 mm

Velocidade	0,27 m/s

## Dispositivos Operacionais e de Segurança da Linha de Recalque

### Ventosas

Em função do traçado da linha de recalque, em aclive por toda a sua extensão, fica dispensado o uso de ventosas nessa tubulação. A expulsão e admissão de ar na linha de recalque, por ocasião do seu enchimento ou esvaziamento respectivamente, ocorrerão pela sua extremidade de jusante, na unidade de tratamento preliminar da ETE.

### Registros de descarga

O único ponto baixo da tubulação ocorre ainda no barrilete da elevatória, onde foi prevista uma descarga que permitirá, caso seja necessário, seu completo esvaziamento.

### Empuxos e blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem é precedido pelos cálculos dos empuxos hidráulicos, realizados através da formulação matemática descrita na sequencia:

Onde:

EH = Empuxo hidráulico

P = Pressão interna na tubulação no ponto em estudo

θ= Deflexão do eixo da tubulação

De = Diâmetro externo da tubulação

De forma aproximada, para curvas no plano horizontal LASMAR (2003) determina que a utilização de blocos de ancoragem possa ser dispensada caso a tensão transmitida ao solo, referente ao empuxo aplicado, distribuído no retângulo, definido por 50 cm de tubo e por seu diâmetro externo, seja inferior a tensão horizontal admissível do solo, admitida no máximo em 40 kN/m², caso essa grandeza não resulte de ensaios de laboratório de mecânica dos solos.

Onde:

σH = Tensão horizontal aplicada ao solo

σADM-H = Tensão horizontal máxima admitida no solo.

Em tubulações de diâmetro externo de 118 mm, o empuxo hidráulico máximo a partir do qual os blocos de ancoragem são necessários é:

Através da formulação matemática apresentada elaborou-se uma planilha de cálculos dos empuxos hidráulicos aplicados nas deflexões da tubulação, e o respectivo dimensionamento dos blocos de ancoragem. A rigor, pelas razões aludidas, e os diminutos empuxos hidráulicos aplicados nas deflexões da linha de recalque, fica dispensado o emprego de blocos de ancoragem nessa tubulação.

Apresentam-se no anexo as planilhas de cálculo de empuxos hidráulicos que facultam a utilização de blocos de ancoragem.

# ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

## Tratamento preliminar

### Medidor Parshall

#### Dimensão da garganta do medidor Parshall

Para medição de vazão, controle da velocidade e nível do fluxo de esgotos, será utilizada uma calha Parshall com garganta (W) de 3.

#### Altura da lâmina líquida

A altura da lâmina d’água (H) no canal de montante do Parshall pode ser avaliada através da expressão:

Onde:

Q – vazão afluente (m3/s)

n e K são constantes da calha Parshall

Para W = 3”, n = 1,580 e K = 0,176

| Vazão | L/s | m3/s | Altura da Lâmina | (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q máx | 2,11 | 0,00211 | H máx | 0,057 |
| Q méd | 1,38 | 0,00138 | H méd | 0,044 |
| Q mín | 0,93 | 0,00093 | H mín | 0,034 |

#### Rebaixo (Z) a ser feito no canal Parshall

Z = 0,016 m

#### Altura (h) da lâmina d’água antes do rebaixo

h = H - Z

hmáx = 0,057 – 0,016 = 0,025 m

hméd = 0,044 – 0,016 = 0,028 m

hmín = 0,034 – 0,016 = 0,018 m

### Gradeamento ultra fino

#### Caracterização da grade

Seção da barra 	5/16” x 1.½” (8 x 40 mm)

Abertura (a) 	6 mm

Espessura das barras (t) 	8 mm

Inclinação () 	60º

#### Eficiência do gradeamento ultra fino

E = 0,43

#### Áreas do gradeamento ultra fino (Au) e canal de entrada (At)

Admitiu-se V = 0,60 m/s a velocidade de escoamento do fluxo no gradeamento, portanto:

Au = 0,004 m²

At = Au/E

At = 0,009 m²

#### Largura do canal de entrada (b)

adotado, por questões construtivas b = 0,30 m

b = 0,22 m

Adotado, por questões construtivas b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades no gradeamento fino

| Q (m3/s) | h (m) | At = b x h | Au = At x E | V = Q/Au |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0021 | 0,041 | 0,012 | 0,00516 | 0,41 |
| 0,0014 | 0,028 | 0,008 | 0,00344 | 0,40 |
| 0,0009 | 0,018 | 0,005 | 0,00215 | 0,43 |

Conforme apresentado no quadro acima, as velocidades no gradeamento situam-se dentro do intervalo de 0,40 m/s a 0,75 m/s recomendado pela literatura técnica.

#### Perda de carga (hf) na grade

(Segundo Metcalf e Eddy)

Onde:

V – velocidade à montante da grade

V0 – velocidade na grade

g – aceleração da gravidade = 9,81 m/s2

Considerando 50% de obstrução na grade, V0 será:

V0 = V/0,5

V0 = 0,82 m/s

V = 0,17 m/s

hf = 0,047 m

#### Comprimento da grade (x)

h’ = hmáx + hf + diâmetro do tubo de entrada + 0,100

h’ = 0,288 m			Adotado h’ = 0,65 m (por questões construtivas)

x = 0,75 m

#### Quantidade de barras (n)

(medida em milímetros)

n = 21 barras

#### Verificação do espaçamento entre barras extremas e a parede do canal (e)

e = b - [n x t + (n - 1) a]

e = 6 mm

Logo a abertura em cada extremidade será de 6 mm, ≤ a (6 mm).

#### Material retido no gradeamento (VG)

Taxa de retenção de sólidos 	0,035 L/m3

Vazão média 	119 m3/dia

VG = 0,035 x 119                 VG = 4,17 L/dia

### Gradeamento fino

#### Caracterização da grade

Seção da barra 	5/16” x 1.½” (8 x 40 mm)

Abertura (a) 	15 mm

Espessura das barras (t) 	8 mm

Inclinação () 	60º

#### Eficiência do gradeamento fino

#### Áreas do gradeamento fino (Au) e Canal de entrada (At)

Admitiu-se V = 0,60 m/s a velocidade de escoamento do fluxo no gradeamento, portanto:

Au = 0,004 m²

At = Au/E

At = 0,006 m²

#### Largura do canal de entrada (b)

b = 0,15 m. Adotado, por questões construtivas, b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades no gradeamento fino

| Q (m3/s) | h (m) | At = b x h | Au = At x E | V = Q/Au |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0021 | 0,041 | 0,012 | 0,00516 | 0,41 |
| 0,0014 | 0,028 | 0,008 | 0,00344 | 0,40 |
| 0,0009 | 0,018 | 0,005 | 0,00215 | 0,43 |

Conforme apresentado no quadro acima, as velocidades no gradeamento situam-se dentro do intervalo de 0,40 m/s a 0,75 m/s recomendado pela literatura técnica.

#### Perda de carga (hf) na grade

(Segundo Metcalf e Eddy)

Onde:

V – velocidade à montante da grade

V0 – velocidade na grade

g – aceleração da gravidade = 9,81 m/s2

Considerando 50% de obstrução na grade, V0 será:

V0 = V/0,5

V0 = 0,82 m/s

V = 0,17 m/s

hf = 0,047 m

#### Comprimento da grade (x)

h’ = hmáx + hf + diâmetro do tubo de entrada + 0,100

h’ = 0,288 m			Adotado h’ = 0,65 m (por questões construtivas)

x = 0,75 m

#### Quantidade de barras (n)

(medida em milímetros)

n = 13 barras

#### Verificação do espaçamento entre barras extremas e a parede do canal (e)

e = b - [n x t + (n - 1) a]

e = 16 mm

Logo a abertura em cada extremidade será de 8 mm, ≤ a (15 mm).

#### Material retido no gradeamento (VG)

Taxa de retenção de sólidos 	0,035 L/m3

Vazão média 	119 m3/dia

VG = 0,035 x 119                 VG = 4,17 L/dia

### Desarenador

#### Largura (b)

Admitiu-se um desarenador de câmara dupla logo:

onde “V” é a velocidade a ser mantida nos canais, da ordem de 0,30 m/s

b = 0,172 m   			Adotado 	b = 0,30 m

#### Verificação das velocidades

| Q (m3/s) | h (m) | S = h . b | V = Q/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0021 | 0,041 | 0,0123 | 0,17 |
| 0,0014 | 0,028 | 0,0084 | 0,16 |
| 0,0009 | 0,018 | 0,0054 | 0,17 |

As velocidades no desarenador devem se situar em torno de 0,30 m/s, porém, por questões construtivas não é possível atender essa recomendação que implicaria diminutas dimensões que dificultariam a execução e operação da unidade.

#### Comprimento (L)

L = 22,5 x hmáx

L = 22,5 x 0,041

L = 0,92 m					Adotado 	L = 1,00 m

#### Verificação da taxa de escoamento superficial (TAS)

A = b x L

A = 0,30 m2

Para Qmáx = 182 m3/dia

TAS = 607 m³/m².dia

Para Qméd = 119 m3/dia

TAS = 397 m³/m².dia

#### Material retido no desarenador (VA)

Taxa de retenção de sólidos 	0,03 L/m3

Vazão média afluente 	119 m3/dia

VA = 0,03 x 119  logo,  VA = 3,57 L/dia

#### Altura do depósito de areia (Hd)

Período de limpeza 	15 dias

Taxa de acumulação 	0,004 m3/dia

Volume acumulado na quinzena	0,060 m3

Área dos desarenadores 	0,60 m2

Altura mínima necessária 	0,10 m

Rebaixo adotado 	0,20 m

## Reator UASB

### Dados para o dimensionamento

DBO “per capita” 	54 g DBO/hab/dia

N° de habitantes	754

Vazão média	119,16 m³/dia

Vazão máxima	181,90 m³/dia

Concentração de DBO	342 mg/L

Relação DBO/DQO	0,60

Concentração de DQO	569 mg/L

Coeficiente de produção de sólidos (Y)	0,15 kg SST/kg DQOapl

Coef. prod sólidos, em termos de DQO (Yobs)	0,21 kg DQOLodo/kg DQOapl

Concentração do lodo de descarte	C1 = 4%

Densidade do lodo de descarte	d4% = 1.020 kg/m³

Concentração do lodo desidratado	C2 = 50%

Densidade do lodo desidratado	d50% = 1.040 kg/m³

Carga afluente média de DQO:

### Adoção do tempo de detenção hidráulica (TDH)

TDH = 8 horas (temperatura do esgoto entre 20 e 26º C)

### Determinação do volume total do reator (V)

V = Qméd x TDH

V = 39,72 m3

### Adoção da altura útil do reator (H)

H = 4,50 m

### Determinação da área do reator (A)

A = V/H

A = 8,83 m2

Será adotada uma unidade prismática de seção horizontal igual a:

a = 3,00 m

b = 3,00 m

### Verificação da área, do volume e do tempo de detenção

A = a x b

A = 9,00 m²

V = A x H

V = 40,50 m³

TDH = 8,16 h

### Verificação das cargas aplicadas

#### Carga orgânica volumétrica

COV = 1,68 Kg DQO/m³.dia

#### Carga hidráulica volumétrica

CHV = 2,94 m³/m².dia

### Verificação das velocidades superficiais

#### Para Qméd = 4,97 m³/h

vméd = 0,55 m/h

#### Para Qmáx = 7,58 m³/h

vmáx = 0,84 m/h

Valores recomendáveis segundo Lettinga & Hulshoff:

vméd < 0,50 m/h (preferencialmente), ou no máximo < 0,70 m/h

vmáx < 0,90 m/h (preferencialmente), ou no máximo < 1,11 m/h

### Sistema de distribuição do esgoto afluente

Número de tubos de entrada: Nd = 4

Área de influência (Ad) de cada tubo

Ad = 2,25 m²

Valores recomendáveis segundo Lettinga & Hulshoff

1,5 < Ad < 3,0 (m2)

### Caixa distribuidora de vazão

Número de vertedouros:	2

Vazão máxima:	0,00105 m³/s

Vazão por vertedouro:	0,00053 m³/s

Lâmina d’água no vertedouro:	0,043 m

### Estimativa da eficiência na remoção das demandas de oxigênio

#### DQO (Demanda química de oxigênio)

EDQO = 100 (1 – 0,68 x TDH–0,35)

EDQO = 67,39%

#### DBO (Demanda bioquímica de oxigênio)

EDBO = 100 (1 – 0,70 x TDH–0,50)

EDBO = 75,50%

### Estimativa das concentrações de DQO e DBO no efluente do UASB

SDQO = 186 mg/L

SDBO = 84 mg/L

### Dimensionamento do compartimento de decantação

#### Volume do decantador (Vd)

Vd = k x L x (c x e + (c + d ) x f / 2);

Geometria dos decantadores:

N° de unidades	k = 1

Comprimento	L = 3,00 m

Largura da seção retangular	c = 2,60 m

Abertura das passagens	d = 0,50 m

Altura da seção retangular	e = 0,50 m

Altura da seção trapezoidal	f = 1,45 m

Cálculo do volume (Vd)

Vd = 10,64 m³

#### Área do decantador (Ad)

Ad = k x c x L

Ad = 7,80 m²

#### Verificação das taxas de aplicação superficial (TAS)

Para Qméd = 4,97 m³/h

TAS = 0,6 m/h

Para Qmáx = 7,58 m³/h

TAS = 1,0 m/h

As taxas de aplicação superficiais estão de acordo com os valores recomendados pela literatura técnica que são:

Para Qméd 	TAS  0,6 m/h (preferencialmente) ou no máximo 0,8 m/h

Para Qmáx 	TAS  1,2 m/h

#### Verificação dos tempos de detenção hidráulica (TDH)

Para Qméd = 4,97 m³/h

TDH = 2,14 h

Para Qmáx = 7,58 m³/h

TDH = 1,40 h

Comentários sobre os tempos de detenção hidráulicos

Para Qméd	TDH > 1,5 h

Para Qmáx	TDH > 1,0 h

### Dimensionamento das passagens para o decantador

Considerando 1 passagens por decantador, têm-se:

#### Área de uma passagem (A1P)

A1P= L x p (p é a largura das passagens para o decantador = (2x0,35)=0,70m)

L = 3,00 m

A1P = 2,10 m2

Área total das passagens (AP)

AP= 1 x 2,1 = 2,10 m²

#### Velocidades nas passagens

V = Q/AP

Para Qméd = 4,97 m³/h

Vméd = 2,3 m/h

Para Qmáx = 7,58 m³/h

Vmáx = 3,6 m/h

Recomenda-se que:

Vméd < 2,0 m/h (preferencialmente) ou no máximo 2,3 m/h

Vmáx < 4,0 m/h (preferencialmente) ou no máximo 4,2 m/h

### Escolha do diâmetro dos tubos de entrada

Q = 1,89 m³/h = 0,00053 m³/s

v = 0,2 m/s (recomendada)

D = 58 mm	norma técnica recomenda que o diâmetro mínimo seja de 75 mm, portanto adotou-se adotado D = 83 mm (PEAD DE 90).

Bocal de saída

Q = 1,24 m³/h = 0,00034 m³/s

v = 0,4 m/s (recomendada)

D = 33 mm	D adotado= 32 mm

### Avaliação da produção de lodo

PLodo = Y x DQOapl

Y = 0,15 kg SST/kg.DQOapl

DQOapl = 67,86 kg DQO/dia

PLodo = 10,18 kg SST/dia

Volume de lodo descartado com concentração de 4% de sólidos

VLodo = 0,40 m3/dia

### Avaliação da produção de metano

DQOCH4 = Qméd [S0 (1 - Yobs) - S]

DQOCH4 = 31,48 kg DQO/dia

QCH4 = 11,97 m³/dia

### Avaliação da produção de biogás

Admite-se que o metano represente 75% do biogás logo se tem:

Qbiogás = 15,96 m³/dia

### Verificação da taxa de liberação de biogás

#### Área disponível para coleta de biogás (Ag)

Ag = k x L x g;      (g é a largura dos coletores de gás = 0,20 m)

Ag = 1 x 3,00 x 0,20

Ag = 0,60 m²

Qbiogás = 15,96 m3/dia

Qbiogás = 0,67 m3/hora

TLB = 1,12 m³/m²/dia

#### Tubulação coletora de biogás:

Para esta tubulação foi admitido um diâmetro que não permita velocidade do fluxo superior a Vbiogás = 3,60 m/s, ou seja:

Qbiogás = 0,67 m3/hora

D ≥ 0,008 m

Adotado D = 25,4mm (1”)

### Disposição final do biogás

Previu-se a implantação de um queimador de gás aplicável à situação presente, onde se queira dispor na atmosfera, de forma ambientalmente correta, o biogás resultante da decomposição anaeróbia de massa orgânica e que apresente vazão inconstante e baixa pressão.

O equipamento especificado será composto por duas partes principais. A primeira é o ignitor que tem a função de gerar a alta tensão que será utilizada pelos eletrodos (velas) para gerar a centelha. Seu acondicionamento será em caixa plástica apropriada para instalações externas, ou seja, ao tempo. A segunda parte do equipamento é o queimador que promoverá a mistura do biogás com o ar atmosférico e serve de suporte para os condutores de alta tensão e dos eletrodos. A estrutura do queimador será constituída em aço inox, resistente à corrosão, apesar da grande agressividade do ambiente de sua instalação. Os isoladores elétricos serão de material de alta durabilidade e não higroscópico. As tubulações que aduzirão o biogás, a partir do reator UASB, até o próprio queimador serão de polipropileno e as válvulas de bronze.

## Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente

### Justificativa técnica

A qualidade dos efluentes dos reatores UASB. empregados nos tratamentos de esgotos sanitários, em geral, não atende às exigências ambientais. Consequentemente é necessária a aplicação de um sistema complementar de pós-tratamento para a melhoria do efluente final da estação.

No presente caso, conforme apresentado no Estudo de Concepção, adotou-se para o pós-tratamento do efluente do Reator Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente. Desta forma, o filtro anaeróbio juntamente com o reator UASB, constituirão um sistema de depuração de esgotos hermeticamente fechado, o que minimiza a emanação de maus odores, compacto podendo ser facilmente implantado no terreno e estanque em condições normais de operação, não oferecendo riscos de contaminação do lençol freático.

### Dados para dimensionamento

Vazão média 	Qméd = 1,38 L/s (4,97 m³/h)

Vazão máxima diária 	Qmáx-d = 1,56 L/s (5,62 m³/h)

Vazão máxima horária	Qmáx-h = 2,11 L/s (7,58 m³/h)

DBO média afluente 	83,71 mg/L

Carga de DBO afluente (LF)	9,98 kg DBO5/dia

Eficiência do reator UASB 	75,50%

### Adoção do tempo de detenção hidráulico (TDH)

Considerando a vazão média admiti-se TDH = 5 horas

### Volume do filtro (V)

V = TDH x Qmed (m³/h)

Vtotal = 24,85 m³

### Arranjo das camadas do filtro

- Altura do meio suporte (h1) = 	1,20 m

- Altura do fundo falso (h2) = 	0,65 m

- Altura da lâmina livre (h3) = 	0,30 m

- Altura útil (hu)  h1+ h2+ h3 =	2,15 m

### Seção horizontal do filtro (A)

A = 11,56 m²

### Geometria dos filtros

Nº de unidades	1

Formato 	prismático

Comprimento (a)	3,50 m

Largura (b)	3,50 m

Altura útil	2,15 m

Seção horizontal real	12,25 m²

Volume real	26,34 m³

### Verificação dos principais parâmetros operacionais

#### Tempo de detenção hidráulica (TDH)

TDH = V/Q

TDH para Qméd = 5,3 h	recomendado (5 a 10 horas)

TDH para Qmáx-d = 4,7 h	recomendado (4 a 8 horas)

TDH para Qmáx-h = 3,5 h	recomendado (3 a 6 horas)

#### Taxas de aplicação superficial (TAS)

TAS = Q/A

TAS para Qméd = 9,73	recomendado (< 6 a 10 m³/m²/dia)

TAS para Qmáx-d = 11,01	recomendado (< 8 a 12 m³/m²/dia)

TAS para Qmáx-h = 14,85	recomendado (< 10 a 15 m³/m²/dia)

#### Carga orgânica no meio suporte (COMS)

COMS = 0,68 kg.DBO/m³.dia (recomendado de 0,25 a 0,75 kg.DBO/m³.dia)

#### Carga orgânica (CO)

CO = 0,38 kg.DBO/m³.dia (recomendado de 0,15 a 0,50 kg.DBO/m³.dia

### Eficiências do tratamento

#### Eficiência do filtro anaeróbio (EF)

EF = 64,68 %

#### Eficiência do sistema (UASB + filtro)

ES = 91,35 %

### Estimativa de concentração de DBO no efluente final

S = 29,56 mg/L

## Leitos de Secagem

### Cálculo da área necessária

Produção diária de lodo no reator	10,18 kg SST/dia

Período de descarte 	10 dias

Massa de lodo a ser descartada 	101,80 kg SST

Volume de lodo a 3% de concentração	4,00 m³

Taxa de aplicação de sólidos 	15 kg sst/m²

Área de secagem necessária 	6,79 m²

### Caracterização das células de secagem

Número de unidades 	1

Formato	retangular

Comprimento de cada célula	4,00 m

Largura de cada célula	3,00 m

Área permanente de secagem	12,00 m²

Altura livre de cada célula	0,50 m

### Verificação da lâmina aplicada (e)

Volume de lodo descartado na dezena	4,00 m³

Área permanente de secagem	12,00 m²

Lâmina aplicada	0,33 m

Para compatibilizar o período de descarte de lodo (10 dias) com o período estimado necessário para desidratação do lodo (15 dias) serão implantadas no total 2 células de secagem.

### Volume teórico de lodo desidratado (VLD)

VLD = 0,02 m3/dia

### Vazão de drenados

Vazão lodo fresco 	0,40 m³/dia

Vazão lodo desidratado 	0,02 m³/dia

Vazão de drenados 	0,038 m³/dia

O líquido drenado dos leitos de secagem retornará à rede coletora em tubulação sob o regime de condutos livres.

## Unidade de Apoio Operacional

Esta edificação destina-se a promover o apoio operacional da ETE. Ela será composta de laboratório para algumas análises físico-químicas, instalação sanitária, ferramentaria e área de tanque e totaliza uma área de 12,75 m².

Sob o aspecto construtivo, a unidade de apoio será constituída de paredes em alvenaria de blocos de concreto, cobertura com telhas de barro tipo colonial, piso em ardósia e esquadrias metálicas. Os revestimentos, tanto interno quanto externo, serão do tipo reboco paulista pintura látex sem massa corrida.

As paredes internas da instalação sanitária receberão também um barrado de azulejo branco.

## Infra-estrutura Básica, Urbanização e Paisagismo

### Infra-estrutura básica

O empreendimento contará com a infra-estrutura básica tal como abastecimento de água da concessionária local, energia elétrica, via de acesso que permitirá o tráfego de veículos, mesmo nos períodos chuvosos do ano e vias de circulação interna pavimentadas.

### Isolamento da área

O controle de acesso de veículos e pessoas às unidades do empreendimento será exercido com a implantação de uma cerca perimetral de arame farpado e mourões de concreto, contendo ainda escoras nas mudanças de alinhamento e também junto aos portões. Ao longo desta cerca serão plantadas 90 mudas de sansão do campo, uma a cada 80 centímetros para composição paisagística e impedir o acesso de animais sinantrópicos.

### Elementos a serem implantados

Com o intuito de harmonizar a ETE com o meio na qual estará inserida, além de dotá-la de elementos que lhes forneçam condições ideais de operação, foi proposta a inclusão dos elementos de urbanização e paisagismo descritos a seguir:

Passeio cimentado em volta das unidades;

Área de circulação interna pavimentada;

Cerca de arame farpado com tela de fio 14 e mourões de concreto;

Cerca viva com plantio de Sansão do Campo;

Portão para veículos;

Portão de pedestres

Grama para proteção dos taludes;

Plantio de mudas de árvores nativas da região em estudo, apresentadas no quadro do item seguinte.

### Programa de plantio de mudas de árvores

#### Proposição

Pretende-se implantar indivíduos arbóreos na ETE para compor seu paisagismo.

#### Quantificação e especificação

Serão plantadas na área da ETE 13 mudas de árvores nativas da região distribuídas conforme indicado no quadro apresentado a seguir:

| Nome Popular | Nome Científico | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Buriti | Mauritia flexuosa | 4 |
| Sangra-d’água | Croton urucurana | 3 |
| Pororoca | Rapanea ferruginea | 3 |
| Trema | Trema micrantha | 3 |

Alternativamente poderão ser utilizadas espécies nativas da região de porte similar às aqui propostas.

# Plano de Partida e Operação da ETE

Após a conclusão das obras o reator UASB e filtro anaeróbio serão submetidos a testes de estanqueidade no qual poderá ser usada água do próprio curso receptor. Confirmado o sucesso dos testes, essas unidades deverão permanecer cheias de água para em seguida receberem os esgotos.

A partir do funcionamento das redes coletoras e elevatória, os esgotos preencherão os reatores e os filtros anaeróbios e expulsarão a água anteriormente retida.

No início do regime operacional da ETE os esgotos serão submetidos apenas a gradeamento, desarenação e decantação primária que será exercida pelo reator UASB. Com o decorrer do tempo a função biodegradação anaeróbia da matéria orgânica presente nos esgotos, atribuída aos reatores e filtro anaeróbio respectivamente será paulatinamente exercida, até a sua eficiência prevista em projeto.

Os projetos da ETEs incluem dispositivos de manobras que permitem, em condições normais de operação, o funcionamento simultâneo do reator UASB e filtro anaeróbio, e em situações emergenciais, apenas o reator UASB.

# Disposição dos Resíduos Sólidos

## Quantificações dos Resíduos Gerados na ETE

Gradeamento	1,52 m³/ano

Desarenador	1,30 m³/ano

Lodo desidratado	7,30 m³/ano

Total	10,12 m³/ano

## Disposição Final

Os resíduos sólidos gerados na ETE serão recolhidos pelo sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos do município e encaminhados ao aterro sanitário.

Alternativamente, o lodo desidratado, após devidamente sanitizado com aplicação de cal, poderá ser submetido a processo de compostagem, juntamente com os resíduos orgânico coletados na cidade.

# ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO (MÉTODO DE STREETER-PHELPS)

## Cálculo da Vazão Q7,10 do Corpo Receptor

### Área de drenagem

#### Metodologia empregada

Para o cálculo da vazão outorgável no ponto de captação utilizou-se os dados disponíveis no Atlas Digital das Águas de Minas, resultado do programa de pesquisa e desenvolvimento denominado Hidrotec, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, com a parceria da Fundação Rural Mineira, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que consiste em um mapeamento completo e atualizado sobre recursos hídricos superficiais do estado de Minas Gerais, inclusive partes das regiões dos estados do Espírito do Santo, Bahia, Goiás, e Distrito Federal. Apresentam-se os dados hidrológicos extraídos do referido programa.

Dados hidrológicos do ponto de lançamento segundo o Atlas Digital das Águas de Minas

#### Características bacia de contribuição

- Coordenadas do ponto de lançamento:	X(E) = 741.991 m

- Y(N) = 7.810.649 m

- Fuso	23K

- Área de drenagem (Ad)	9,445 km²

- Vazão mínima (Q7,10)	0,0369 m³/s

## Características do Corpo Receptor

- Vazão mínima Q7,10  	36,94 L/s

- Temperatura média (estiagem) 	20º C

- Altitude 	237 m

- OD de saturação 	8,80 mg/L

- Oxigênio dissolvido	7,20 mg/L*

- DBO 	0,80 mg/L*

- Velocidade de fluxo (v) 	1,00 m/s**

- Profundidade média do curso d’água (H)	0,50 m

*Valores contidos no Certificado de Análise Físico-químico em apenso **A velocidade superficial do fluxo foi medida através de flutuador e a velocidade média admitida nos estudos corresponde a 85% da velocidade superficial.

## Características do Efluente Tratado

- Vazão	1,38 L/s

- Temperatura 	20º C

- Oxigênio dissolvido 	0,00 mg/L

- DBO 	29,56 mg/L

## Constantes adotadas no Estudo de Autodepuração

### Coeficiente de desoxigenação (K1)

Admitiu-se para este coeficiente, conforme prescrito em literatura técnica, um valor contido no intervalo, 0,12 a 0,24 d-1. Pelo fato dos efluentes tratados possuírem baixa taxa de degradação, pois a maior parte da matéria orgânica, mais facilmente assimilável, é removida na ETE, restando apenas à parcela de estabilização mais vagarosa adotou-se K1 = 0,20 d-1.

### Coeficiente de reaeração (K2)

As características do curso d’água encontram-se na faixa de aplicação da fórmula de Owens et al. (VON SPERLING 2005), ou seja, profundidade inferior a 0,60, portanto:

K2 = 5,30 x v0,67 x H-1,85

K2 = 5,30 x 1,000,67 x 0,50-1,85

K2 = 19,11 d-1

### Resumo dos coeficientes adotados

- Coeficiente de desoxigenação (efluentes secundários) 	K1 = 0,20 d-1

- Coeficiente de aeração das águas 	K2 = 19,11 d-1

- Constante para correção de K1 pela temperatura 	1 = 1,047

- Constante para correção de K2 pela temperatura 	2 = 1,024

## Mistura do Esgoto Tratado e Corpo Receptor

### Vazão (Qm)

Qm = Qe + Qr

Qm = 1,38 + 36,94

Qm = 38,32 L/s

### Temperatura (Tm)

### Oxigênio dissolvido (ODm)

### Demanda bioquímica de oxigênio (DBOm)

### Concentração de DBO última da mistura (L0)

### Déficit inicial de OD (Dm)

Dm = ODsat - ODm

Dm = 8,80 – 6,94 = 1,86 mg/L

## Correção de K1 e K2 para a Temperatura Ambiente

## Cálculo do Tempo Crítico (Tc)

## Cálculo da Distância Crítica (Dc)

A indeterminação do tempo crítico indica que a menor taxa de oxigênio dissolvido ocorrerá no próprio ponto de lançamento dos esgotos tratados, ou seja, o déficit inicial de oxigênio será o déficit crítico e a partir deste instante sua tendência é de se elevar conforme ilustrado no perfil de oxigênio dissolvido apresentado a seguir.

## Perfil de Oxigênio Dissolvido

Função matemática utilizada para obtenção do perfil de OD

- Evolução do Oxigênio Dissolvido

| t (dias) | d (m) | OD(mg/L) | t (dias) | d (m) | OD(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0 | 6,940 | 0,127 | 11000 | 8,609 |
| 0,012 | 1000 | 7,303 | 0,139 | 12000 | 8,641 |
| 0,023 | 2000 | 7,594 | 0,150 | 13000 | 8,667 |
| 0,035 | 3000 | 7,827 | 0,162 | 14000 | 8,688 |
| 0,046 | 4000 | 8,014 | 0,174 | 15000 | 8,704 |
| 0,058 | 5000 | 8,164 | 0,185 | 16000 | 8,717 |
| 0,069 | 6000 | 8,284 | 0,197 | 17000 | 8,728 |
| 0,081 | 7000 | 8,381 | 0,208 | 18000 | 8,736 |
| 0,093 | 8000 | 8,458 | 0,220 | 19000 | 8,743 |
| 0,104 | 9000 | 8,520 | 0,231 | 20000 | 8,749 |
| 0,116 | 10000 | 8,570 | 0,243 | 21000 | 8,753 |

Perfil de Oxigênio Dissolvido

## Análise dos Resultados

Verifica-se que a concentração crítica de oxigênio dissolvido no corpo receptor será de 6,94 mg/L, ocorrerá no ponto de lançamento e após esse o oxigênio dissolvido tende a aumentar. Portanto o curso d’água em estudo apresenta boa capacidade de autodepuração, para a situação em estudo e sua classe não será alterada em virtude do lançamento de efluentes tratados no mesmo, pois a concentração de oxigênio dissolvido permanecerá superior a 5,0 mg/L.

# Disposição Final dos Esgotos Tratados

O lançamento dos esgotos tratados da ETE será realizado na margem direita do Córrego Conceição em condições de satisfazer às prescrições das normas ambientais vigentes.

# Plano de desapropriações e titularidade das áreas

A área selecionada para implantação da ETE não pertence à municipalidade e, portanto, será necessária sua desapropriação. Caberá à administração do município definir a melhor maneira de aquisição do terreno com o proprietário.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAPTISTA, Márcio; COELHO, Márcia. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. Editora UFMG – Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2002;

- BASTOS, Francisco. Problemas de Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro, 1983;

- CHERNICHARO, Carlos (coordenador). Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios. Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2001;

- CRESPO, Patrício. Sistema de Esgotos. Editora UFMG – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 1997;

- CRESPO, Patrício. Tratamento de Esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG;

- VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade Das Águas e ao Tratamento De Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005;

- VON SPERLING, Marcos. Princípios Básicos do Tratamento de Esgotos; Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2005.

# ANEXOS

ANEXO 1

PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS

ANEXO 2

ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA DO CORPO RECEPTOR

RUA NILTON BALDO, 744-A - BAIRRO PAQUETÁ

CEP 31.330-660. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br / Telefax: (31) 3418-2175