PREFEITURA MUNICIPAL DE    CARATINGA

Sistema de Esgotamento Sanitário

- PROJETO BÁSICO -

ATENDIMENTO AO DISTRITO DE: CORDEIRO DE MINAS

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E CUSTOS OPERACIONAIS

VOLUME ÚNICO

SETEMBRO DE 2019

Sumário

1.0 Análise de alternativas de Estação de Tratamento de esgoto a serem projetada	3

2.0 – Custos operacionais da ETE e SES projetado	7

2.1 – Custos relativos à energia elétrica	7

2.2 – Custos relativos à pessoal	8

2.3 – Custos finais	8

# 1.0 Análise de alternativas de Estação de Tratamento de esgoto a serem projetada

Quanto ao tipo de tratamento a ser utilizado, o mesmo deve ser definido considerando-se a melhor alternativa técnica e econômica para atendimento aos seguintes requisitos básicos:

•	Qualidade do efluente final em conformidade com a legislação ambiental;

•	Custos operacionais e de implantação compatíveis com a realidade do município;

•	Simplicidade operacional;

•	Demanda de área compatível com os locais disponíveis para a implantação das estações de tratamento.

Conforme definido no item: Sistema de Esgotos Projetados (ver memorial descritivo original), o sistema de tratamento de esgotos a ser implantado deverá ser no mínimo a nível secundário, ou seja, com eficiência mínima de 85% a 90% em termos de redução da carga orgânica de DBO5.

Atualmente os sistemas de tratamento de esgotos que não requerem equipamentos eletromecânicos, têm custo operacional reduzido e garantem eficiência de no mínimo de 80% podem ser:

•	Lagoas Facultativas com baixa carga de aplicação;

•	Associação de Lagoas Anaeróbias com Lagoas Facultativas;

•	Associação de Reatores Anaeróbios com Lagoas Facultativas;

•	Associação de Reatores Anaeróbios com Filtros Aeróbios;

•	Associação de Reatores Anaeróbios com Filtros Anaeróbios.

A lagoa facultativa é a opção mais indicada para o tratamento de esgotos. O principal inconveniente é a exigência de grandes áreas. Nas lagoas facultativas com baixa carga de aplicação, além da eficiência na remoção de DBO5, da ordem de 85%, haverá também redução da carga bacteriana com valores superiores a 95%.

Na escassez de áreas, a lagoa anaeróbia ou o reator anaeróbio podem ser associados às lagoas facultativas.

As lagoas anaeróbias apresentam maiores possibilidades de exalarem mau cheiro, o que tem gerado rejeição a esse tipo de tratamento, restringindo a sua utilização. Assim, a melhor opção e a mais difundida é a associação de reatores anaeróbios com lagoas facultativas, substituindo com vantagem as lagoas anaeróbias, por terem, ainda, maior eficiência em termos de redução de DBO.

No caso em estudo a implantação de lagoas é dificultada ainda mais devido à topografia da área disponível, a implantação das lagoas implicaria em grande movimentação de terra, e grandes áreas ocupadas por taludes de corte e aterro.

Outra associação indicada, onde a área ocupada pelo sistema de tratamento é bastante reduzida, é a utilização de reatores anaeróbios seguidos de filtros aeróbios ou filtros anaeróbios, que são as principais configurações indicadas para o distrito em estudo.

A seguir é apresentado um estudo de custos de implantação das alternativas para a ETE projetada, sendo:

Alternativa I – Reatores seguidos de Filtros Aerados Submersos;

Alternativa II – Reatores seguidos de FBP e Decantador Secundário;

Alternativa III – Reatores seguidos de Filtro Anaeróbios.

No caso da alternativa I, têm ocorrido algumas restrições quanto ao uso dessa tecnologia que implica na injeção forçada de oxigênio. De certa forma exige um grau de operação mais apurado para atingir os parâmetros esperados.  Além da satisfatória eficácia, as estruturas podem ser locadas em um único platô de terraplenagem, com isso exigindo obras de infraestrutura de menor impacto e são perfeitamente aceitáveis a sua execução em estruturas modulares em PRFV, oferecendo uma otimização nos processos construtivos.

Este processo oferece também a simplicidade operacional do FBAS, dispensando controles operacionais diários tais como: IVL, OD, recirculação de lodo, etc., necessários quando se opera uma instalação de lodos ativados. É, portanto, um processo de tratamento bastante desejável para instalações em diversas regiões do Brasil.

Com reduzido consumo de energia elétrica e menor custo de manutenção, o FBAS permite a obtenção segura de efluente com qualidade dentro dos parâmetros exigidos pela FEAM.

A ETE composta de UASB, seguido de FBP e decantador secundário (Alternativa II) apresenta uma solução promissora, e que merece destaque especial em função das informações satisfatórias disponíveis. Os resultados operacionais de Filtros Biológicos Percoladores (FBP) em instalações piloto e em unidades de porte industrial após reatores UASB (ETE Caçadores – Cambé, PR, para 57.618 Habitantes) são bastante encorajadores. Foram obtidos resultados de DQO, DBO e SST de respectivamente 81  18 mg/l, 18  11 mg/l e 24  9 mg/l na planta piloto da ETE-Belém, em Curitiba, e de remoção de 84% para a DQO e de 93% para a DBO na ETE Caçadores. Tal configuração vêm sendo utilizada por órgãos especializados no ramo de saneamento e apresentado resultados animadores.

Quanto a Alternativa III, o tratamento primário composto por UASB, por processo anaeróbio reduz em até 80 % da DBO, sem qualquer consumo de energia elétrica. Outra grande vantagem desta associação é que os sistemas anaeróbios são poucos geradores lodo, comparativamente aos sistemas de lodos ativados, reduzindo bastante os custos operacionais com o tratamento da fase sólida do processo. A eficiência final esperada para esta associação é na ordem de 85 a 90%, na remoção da matéria carbonácea.

Assim diante das características das modalidades de tratamento apresentadas anteriormente, em virtude da pequena área disponível e de grande declividade que impede a implantação de lagoas sem que haja um grande movimento de terra e mão de obra ofertada pela Prefeitura local, conclui-se como melhor das alternativas a adoção de sistema anaeróbio, composto por reatores de manta de lodo com pós tratamento através filtro biológicos anaeróbios, sendo a Alternativa III.

Tal alternativa apresenta menor custo de implantação e operacional e atende aos padrões de lançamento ditado nas portarias ambientais. Cumpre salientar que nos reatores anaeróbios a redução esperada em termos de DBO5 é de 70%, o que já atende aos padrões de lançamento exigidos pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº1.

# 2.0 – Custos operacionais da ETE e SES projetado

O presente tópico tem por objetivo relatar e estimar os custos de operação e manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos em estudo, inclusive os sistemas intermediários, tais como Elevatórias de Esgotos e as próprias rotinas operacionais nas redes coletoras.

Como já mencionado, os esgotos serão tratados pelo processo de UASB, seguidos de filtros biológicos anaeróbios. Os custos operacionais da ETE projetada, foram subdivididos nos seguintes itens:

- Pessoal;

- Encargos e Benefícios;

- Energia Elétrica;

- Materiais de Tratamento;

- Serviços, tais como: água, materiais, rateio de despesas de pessoal de Apoio.

Conforme a literatura – Von Sperling – Vol.I, o custo de manutenção e operação de tais concepções encontram-se entre: US $2 a 3.00 / hab.ano.

Em geral, os resultados indicam que quase 75% do custo operacional total referem-se aos custos de pessoal, encargos sociais e benefícios, energia elétrica e materiais de tratamento. Portanto todas as principais medidas visando redução dos custos da estação devem ser focalizadas para redução dos custos desses itens.

## 2.1 – Custos relativos à energia elétrica

- Em termos de Sistemas de bombeamento na área de abrangência do projeto, teremos as seguintes unidades:

- - EER – 01: P= 5 cv;

- - Potência Total dos sistemas de energia implantados: 5  cv.

- - Custos adicionais, tais como energia elétrica e pequenos motores e lâmpadas de ultra-violeta: P=1,5 cv.

- - Potência total consumida pelo sistema de esgotos: P=6,5  cv :.4,79 kwh.

## 2.2 – Custos relativos à pessoal

- Os custos relacionados com pessoal abrangem as despesas referentes a salários, comissão, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, plantão à distância, abono de férias, salário substituição entre outros.

- Para a operação do Sistema de Bombeamento, teremos os seguintes insumos:

- - Operador Rede: 01 funcionário / mês;

- - Operador ETE: 01 funcionário / mês.

## 2.3 – Custos finais

- Na Tabela 1 apresentada a seguir, foram projetados os índices mencionados ao longo de 20 anos operacionais, previstos nos estudos e projetos.

- Ressalta-se que foi considerado como valor final de análise o custo real operacional projetado para a data presente, sendo aplicada aos valores futuros, a taxa de juros de 8% ao ano.

Tabela 1 - Planilha de custos operacionais

- Analisando a Tabela 1, temos que os custos operacionais por mês de todo o sistema de esgotamento sanitário, inclusive as redes coletoras, interceptoras e elevatória encontram-se em torno de R$6.715,39/mês.

- Esta quantia enquadra-se financeiramente dentro das expectativas de despesas planejadas pelo órgão municipal para a operação do sistema de esgotos.

- Ressalta-se ainda, que as despesas dos 02 (dois) funcionários estarão inclusas na folha de pagamento mensal da Prefeitura. Dessa forma, o valor operacional mensal tende a se reduzir.