## Plan1
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico
2019-12-03 | RDO 11 | Todos | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Realizada atualização da versão do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02 . Inserida nova programação no Logger, modificando o intervalo de tempo entre as transmissões modificado de 30 minutos para 60 minutos.
2019-12-03 | RDO 12 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 02/12/19 | observado apenas aumento de turbidez em decorrência de cheia do rio e incidência de chuva ao longo do rio doce e afluentes
2019-12-03 | RGN 01 | N.A. | Danos a estrutura | Sinais de vandalismo. Estrutura do Pluviômetro danificada. Abrigo do termohigrômetro danificado. Painel solar quebrado devido ao vandalismo, com pedras.
2019-12-04 | RDO 05 | Turbidez | Elevação dos valores a partir do dia 02/12/19 | Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação, verificamos que os dados de turbidez apresentaram oscilações e aumento de turbidez a partir de período sobre incidência de chuva e aumento gradativo do nível do rio.
2019-12-04 | RDO 08 | N.A. | Impedimento de acesso | Pier que da acesso ao local onde fica alojada a sonda Exo2 da estação encontra-se parcialmente encoberto pelo rio, não sendo possível retirada da sonda para manutenção. Realizamos verificação dos dados reportados pela sonda obtendo o seguinte resultado: Sensor de turbidez, condutividade oxigênio dissolvido e aprovados, sensores de pH e clorofila reprovados, porém devido a impossibilidade de manutenção na sonda não foi realizada a substituição dos mesmos por sensores ajustados.
2019-12-04 | RDO 08 | Turbidez | Picos no dia 03/12 | Analisando o comportamento dos dados reportados, foi identificado registro de pico de turbidez no dia 03/12 as 00h00 e também às 03h00, dados foram provocados a partir de grande incidência de chuva no local e aumento do nível do rio. Realizada limpeza do interior da estação. Ao término da manutenção foi realizado teste de transmissão, dados das 09h00 reportados com êxito.
2019-12-05 | RCA 01 | Nivel de água | Ajuste de Offset | ajuste de offset de nível em 4 cm.
2019-12-05 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez no dia 28/11/19 | Identificado períodos com aumento de turbidez entre os dias 28/11 à 02/12. Dados se elevaram de forma gradativa em consequência de períodos sobre incidência de chuva e elevação do nível do rio.
2019-12-05 | RGN 01 | N.A. | Danos a estrutura/Vandalismo | Identificado decaimento nos valores dos dados de alimentação do Logger a partir dia 27/11, condicão que culminou em uma perda de transmissão no dia 02/12 às 21h00, após ser registrado valor de 11,31V de carga da bateria. Em manutenção corretiva realizada hj na estação identificamos vestígios de ato de vandalismo na estação, onde foram arremessadas pedras contra os equipamentos, foi identificada avaria no corpo do pluviômetro, no abrigo termohigromêtro e nas conexões do painel solar. Realizamos reconexão do painel solar, assim restabelecendo a comunicação e transmissão dos dados. Avaria encontrada no abrigo termohigromêtro não apresenta risco ao sensor não sendo necessária sua substituição. Realizada verificação do pluviômetro, equipamento foi aprovado ( verificado também nivelamento do pluviômetro e condição das partes internas do equipamento, ambos estavam conforme). Ao término da manutenção foi realizado teste de transmissão ao término da manutenção, dados das 12h00 reportados com êxito.
2019-12-05 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores | Observado que o rio apresenta uma coloração mais turva do que normalmente é apresentada.
2019-12-05 | RGN 06 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 29/11/2019 | Registros de picos de turbidez no dia 29/11/19. Dados se elevaram de forma gradativa após período spbre incidência de chuva. Realizada verificação da sonda Exo1 antes e após sua limpeza. Em primeiro teste sensor de turbidez foi reprovado, ao realizar sua limpeza foi identificado a presença de partículas presas à lente do sensor, realizada limpeza foi feita verificação com sensor sendo aprovado descartando a necessidade de ajuste.
2019-12-06 | RCA 02 | Turbidez | Elevação do valor | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 28/11 às 20h00, condição foi provocada por incidência de chuva e elevação do nível do rio.
2019-12-06 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste do offset | Verificado uma discrepância de 7 entre os dados de nível indicado na PCD e o valor indicado na régua limnímetrica, foi realizado ajuste de offset de nível.
2019-12-06 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez em 28/11/2019. | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 28/11 às 20h00, condição foi provocada por período sobre incidência de chuva e elevação no nível do rio.
2019-12-06 | RDO 04 | Condutividade | Valores zerados no dia 02 e 04/12/19 | Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação, foi identificado registro de valores zerados com os parâmetros de condutividade, clorofila, pH e turbidez. Valores são apresentados de maneira isolada e sempre se normalizam na leitura subsequente a de origem. Realizamos a coleta de todas tabelas salvas no logger para ser realizada análise detalhada sobre a possível causa destes valores apresentados. Realizada verificação da sonda da estação, sensores de condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido aprovados, sensores de pH e clorofila foram reprovados. Informo que devido a elevação do nível do rio não foi possível realizar limpeza e ajuste da sonda Exo2, acesso ao pier onde fica alojada a sonda está inseguro devido ao elevado nível do rio e e forte correnteza.
2019-12-06 | RDO 04 | Clorofila | Valores zerados no dia 02 e 04/12/19 | Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação, foi identificado registro de valores zerados com os parâmetros de condutividade, clorofila, pH e turbidez. Valores são apresentados de maneira isolada e sempre se normalizam na leitura subsequente a de origem. Realizamos a coleta de todas tabelas salvas no logger para ser realizada análise detalhada sobre a possível causa destes valores apresentados. Realizada verificação da sonda da estação, sensores de condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido aprovados, sensores de pH e clorofila foram reprovados. Informo que devido a elevação do nível do rio não foi possível realizar limpeza e ajuste da sonda Exo2, acesso ao pier onde fica alojada a sonda está inseguro devido ao elevado nível do rio e e forte correnteza.
2019-12-06 | RDO 04 | pH | Valores zerados no dia 02 e 04/12/19 | Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação, foi identificado registro de valores zerados com os parâmetros de condutividade, clorofila, pH e turbidez. Valores são apresentados de maneira isolada e sempre se normalizam na leitura subsequente a de origem. Realizamos a coleta de todas tabelas salvas no logger para ser realizada análise detalhada sobre a possível causa destes valores apresentados. Realizada verificação da sonda da estação, sensores de condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido aprovados, sensores de pH e clorofila foram reprovados. Informo que devido a elevação do nível do rio não foi possível realizar limpeza e ajuste da sonda Exo2, acesso ao pier onde fica alojada a sonda está inseguro devido ao elevado nível do rio e e forte correnteza.
2019-12-06 | RDO 04 | Turbidez | Valores zerados no dia 02 e 04/12/19 | Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação, foi identificado registro de valores zerados com os parâmetros de condutividade, clorofila, pH e turbidez. Valores são apresentados de maneira isolada e sempre se normalizam na leitura subsequente a de origem. Realizamos a coleta de todas tabelas salvas no logger para ser realizada análise detalhada sobre a possível causa destes valores apresentados. Realizada verificação da sonda da estação, sensores de condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido aprovados, sensores de pH e clorofila foram reprovados. Informo que devido a elevação do nível do rio não foi possível realizar limpeza e ajuste da sonda Exo2, acesso ao pier onde fica alojada a sonda está inseguro devido ao elevado nível do rio e e forte correnteza.
2019-12-06 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação sem transmitir desde o dia 11/11/19 às 15h00. PCD não estabelece conexão remota e acesso físico está bloqueado, assim não sendo possível realizar sua manutenção corretiva. Aguardaremos a liberação do novo local para onde será relocada a estação.
2019-12-06 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos valores | Durante o período do dia 27/11 ao dia 06/12, o parâmetro de turbidez apresentou oscilações e elevação em seus valores, tendo como causa período sobre incidência de chuva e elevação do nível do rio.
2019-12-07 | RDO 04 | Condutividade | Valores zerados a partir de 04/12/19 | Condutividade vinha gerando alarmes do dia 04/12 até o momento. Realizado a corretiva e substituído o sensor de porta de comunicação. Após a corretiva o sensor reportou os dados com êxito
2019-12-07 | RDO 04 | N.A. | Danos a estrutura | Copo de inox e proteção da sonda EXO, desprendeu do cabo de inox com a força da água e corrosão. Iremos realizar fabricação do copo ou analisar o nível do Rio baixar para testar o mesmo, uma vez que ele ficou preso dentro da Tubulação de acondicionamento da sonda EXO.
2019-12-07 | RDO 03 | N.A. | Falha de Transmissão | Realizada análise comportamental dos dados reportados pela estação após a manutenção realizada no dia 25/11/19. Identificada falha na transmissão dos parâmetros referentes a sonda padrão nas leitura da 03h00 e 04h00 do dia 30/11/2019 ( Falha provocada por bug da sonda). Dados se restabeleceram na leitura das 05h00 e não apresentaram mais falhas.
2019-12-07 | RDO 03 | Turbidez | Elevaçãodos valores | Parâmetro de turbidez apresenta períodos com aumento de turbidez em consequência de
2019-12-07 | RDO 03 | N.A. | Falha de Transmissão | Identificadas lacunas nas transmissões dos dados referentes aos sensores da sonda Exo2 durante os seguintes períodos: Das 22h00 do dia 08/12 às 00h00 do dia 09/12 e das 04h00 às 10h00 do dia 09/12. Hoje durante a manutenção identificamos um erro de comunicação entre sonda e DCP-SONDE, onde eram gerados NAN e consequentemente às falhas de transmissão, realizado teste com os componentes foi identificado um problema com DCP-SONDE, onde foi necessária sua substituição para reestabelecer a comunicação. Após substituição do componente dados voltaram a ser reportados precisamente.
2019-12-09 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação sem transmitir desde o dia 11/11/19 às 15h00. PCD não estabelece conexão remota e acesso físico está bloqueado, assim não sendo possível realizar sua manutenção corretiva. Aguardaremos a liberação do novo local para onde será relocada a estação.
2019-12-09 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos valores | Após manutenção realizada no dia 06/12 não foram identificados registros de anormalidades com os dados reportados pela estação. ( Houve uma elevação da turbidez mas condição normal devido a incidência de chuva e elevação do nível do rio).
2019-12-10 | RCA 02 | Clorofila | Pico Isoaldo no dia 10/12/2019 | Identificado registro de um pico de clorofila no dia 10/12/19 às 08h00, foi um dado isolado que já se normalizou na leitura subsequente a de origem. Não foi possível identificar a condição que originou este dado.
2019-12-10 | RCA 02 | N.A. | Impedimento de acesso. | Seguindo recomendações da fundação Renova não realizamos manutenção na estação RCA-02 que fica localizada no município de Barra Longa, onde ocorreram durante a semana manifestações e bloqueios das vias de acesso. Segue o comunicação enviado pela Fundação Renova.::
"MANIFESTAÇÕES EM BARRA LONGA – ATUALIZAÇÕES 14/12/2019Carx colega,Durante o dia de ontem (13/12/2019), detectamos ser bem provável que os bloqueios aos escritórios da Fundação Renova permaneçam.Diante deste cenário, pensando em resguardar as equipes que atuam em Barra Longa, algumas decisões foram tomadas:
• Os escritórios onde ficam as equipes do CIA, PIM, Infraestrutura e Diálogo ficarão fechados durante a semana que vem (16/12 até 20/12). Os colaboradores precisam definir com suas lideranças como será o esquema de trabalho nesta data: home office, trabalho em outras localidades, etc;
• Algumas equipes de campo, por exemplo UST, continuarão com suas atividades normalmente;
• Orientamos a não haver deslocamento de colaboradores para a área urbana de Barra Longa.
Por favor, consulte seu gestor para mais informações.
Atenciosamente,
Gestão de Pessoas e Serviços Administrativos."
2019-12-10 | RGN 06 | Turbidez | Picos isoaldos em 09/12/2020. | Identificado registro de picos de turbidez no dia 09/12 das 09h00 às 11h00, não sendo possível identificar sua causa, pois os dados já estavam normalizados no momento da manutenção. Realizada verificação dos dados reportados pela sonda Exo1 da estação. Antes da limpeza da sonda sensor de turbidez foi reprovado, após limpeza da sonda sensor foi aprovado descartando a necessidade ajuste. Discrepância encontra inicialmente foi provocada por acúmulo de partículas na lente do sensor de turbidez. Período com constante incidência de chuva pela região.
2019-12-11 | RDO 04 | Todos | Falha na sonda | Foram identificados, registros de transmissões com valores zerados dos parâmetros referentes a sonda Exo2. Falha recorrente e ocorre por algum "bug" da sonda. Hoje em manutenção foi realizada a substituição da sonda visando sanar estas falhas e realizar testes de bancada com a sonda retirada.
2019-12-11 | RDO 04 | Turbidez | Elevação dos valores em 14/12/19 | Identificado registro de aumento de turbidez no dia 14/12/19. Verificado que está elevação também foi registrada nas demais estações sentido montante do rio e foi provocada por grande incidência de chuva.
2019-12-12 | RDO 05 | Precipitação | Valores incoerentes partir de 01/12/19 | A partir do dia 01/12/19 às 20h00, foi identificado início de um comportamento anormal com os dados de precipitação, onde foi registrado constante volume de 0,25 e 0,51 mm de chuva ao longo de todo dia. Em manutenção foi identificado que o recipiente de captação de água do pluviômetro encontrava-se parcialmente entupido, ocasionando acúmulo de água e lenta passagem da mesma pelo equipamento, assim registrando lentamente a leitura da chuva ocorrida no local. Realizada limpeza e verificação do pluviômetro, equipamento aprovado.
2019-12-12 | RDO 12 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 07/12/19 | Identificado aumento de turbidez no dia 07/12/19. Elevação provocada pela incidência de chuva que ocorre em regiões ao longo do rio doce.
2019-12-12 | RDO 12 | N.A. | Falha no dataloger | Identificado comportamento anormal com os dados de temperatura interna e alimentação do logger, foram geradas lacunas nas transmissões e valores errôneas, durante o período do dia 04/12 ao dia 07/12, após este período dados se restabeleceram é não apresentaram mais falhas, estamos monitorando o comportamento do Datalogger e caso necessário será realizada sua substituição.
2019-12-12 | RDO 08 | Turbidez | Picos no dia 04/12 | Identificado registro de um pico de turbidez no dia 04/12/19 às 17h00. Valor apresentado foi um dado isolado provavelmente provocado por alguma obstrução momentânea do sensor e se normalizou na leitura subsequente a de origem. Período sobre incidência de chuva e elevação do nível do rio.
2019-12-12 | RDO 09 | Todos | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Realizada atualização da versão do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02 . Inserida nova programação no Logger, modificando o intervalo de tempo entre as transmissões de 30 minutos para 60 minutos
2019-12-16 | RDO 15 | Todos | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Realizada atualização da versão do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02. Inserida nova programação no Logger, modificando o intervalo de tempo entre as transmissões de 30 minutos para 60 minutos.
2019-12-17 | RDO 12 | Nivel de água | ajuste de offset | Ajuste de offset em 7 cm
2019-12-17 | RDO 16 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em -20 cm devido a discrepância encontrada entre os valor indicado na PCD e o valor indicado na régua linimétrica.
2019-12-18 | RDO 05 | Turbidez | Elevação dos valores a partir do dia 14/12/19 | Identificado aumento de turbidez no dia 14/12/19, condição provocada por grande incidência de chuva em regiões sentido a montante do rio.
2019-12-18 | RDO 05 | OD | Salto no valor | Salto ocorreu durante a manutenção preventiva.
2019-12-18 | RDO 08 | Turbidez | Elevação do valor em 15/12/2019. | Estação apresentou aumento de turbidez no dia 15/12/19 em consequência de grande incidência de chuva em regiões sentido montante do rio. Estações RDO-02, RDO-03, RDO-04 E RDO-05 apresentaram registros do mesmo comportamento.
2019-12-19 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação sem transmitir desde o dia 11/11/19 às 15h00. PCD não estabelece conexão remota e acesso físico está bloqueado, assim não sendo possível realizar sua manutenção corretiva. Aguardaremos a liberação do novo local para onde será relocada a estação.
2019-12-19 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos valores | Identificado que os parâmetros referentes a sonda Exo2, apresentavam valores fixos (travados) desde o dia 16/12/19. Realizamos alguns testes na PCD e foi identificado erro de comunicação entre Sonda e DCP-Sonde, realizando um reset do DCP-sonde a comunicação foi restabelecida e os dados voltaram a se atualizar normalmente. Realizada limpeza e verificação da sonda Exo2, todos sensores apresentaram confiabilidade e foram aprovados. Identificado aumento de turbidez no dia 12/12/19, condição provocada por grande incidência de chuva na região. Período com grande incidência de chuva na região. Ocorrência de pontos de alagamento na cidade de Ponte Nova no dia 12/12/19.
2019-12-19 | RDO 03 | Turbidez | Elevaçãodos valores | Parâmetro de turbidez apresentou grande elevação em seus valores no dia 12/12/19. Condição provocada devido a grande volume de chuva ocorrido em regiões sentido a montante do rio. Realizada limpeza e verificação da sonda Exo2, sensores de turbidez e pH aprovados. Período sobre grande incidência de chuva em regiões no sentido à montante do rio ( ocorrência de diversos pontos de alagamento na cidade de Ponte Nova ).
2019-12-20 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez a partir de 12/12/19 | Registro de aumento de turbidez no dia 12/12/19. Condição provocada por grande incidência de chuva na região e elevação do nível do rio
2019-12-20 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores | Registro de oscilações e picos de turbidez entre os dias 10 e 12 de Dezembro. Condição gerada devido a períodos sobre incidência de chuva na região. Realizada verificação da sonda Exo1 antes e após sua limpeza, sensor de turbidez foi reprovado e substituído por um sensor ajustado. Realizado teste de transmissão às 10h00, dados reportados com êxito.
2019-12-20 | RGN 06 | Turbidez | Oscilação dos valores no período. | Registro de períodos com oscilações e picos de turbidez entre os dias 10/12 à 13/12/19. Condição apresentada devido a incidência de chuva que ocorre pela região.
2019-12-21 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez em 12/12/2019. | Registro de aumento de turbidez no dia 12/12/19. Condição gerada a partir de período sobre grande incidência de chuva na região
2019-12-26 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação sem transmitir desde o dia 11/11/19 às 15h00. PCD não estabelece conexão remota e acesso físico está bloqueado, assim não sendo possível realizar sua manutenção corretiva. Aguardaremos a liberação do novo local para onde será relocada a estação.
2019-12-27 | RCA 02 | Turbidez | Picos elevadosnos dias 21 e 22/12/19. Elevação do valor a partir do dia 23/12/19 | Identificado registro de constantes picos de turbidez entre os dias 21 e 22 de Dezembro. Valores apresentados estão fora da normalidade do rio. Em manutenção hj na estação foi identificado acúmulo de folhas e galhos na estrutura de proteção da sonda, condição que possívelmente provocou obstrução do campo de atuação do sensor em determinado período gerando estes picos de turbidez, como o equipamento possui sensor de limpeza (wiper), os dados se restabeleceram antes da manutenção.
2019-12-27 | RCA 02 | Nivel de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em 6 cm devido a discrepância encontrada entre o valor indicado na régua limnímetrica e o indicado na PCD.
2019-12-27 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez em 23/12/2019. | Identificado registro de aumento de turbidez a partir do dia 23/12, condição provocada por incidência de chuva na região e elevação do nível do rio.
2019-12-27 | RDO 07 | N.A. | Elevação brusca do valor no dia 23/12/19 | Sensor limniDBcap-A, retiramos o sensor e zeramos o off-set , mesmo assim a pressão ABS continuava 2167 hpa, enquanto a pressão do BaroDB permanecia 998 hpa. Realizado a manutenção corretiva no sensor de nível limniDBcap-A, o mesmo estava apresentando falhas no seu barômetro interno, então foi substituído por um outro sensor sobressalente após testes.
2019-12-27 | RGN 01 | Turbidez | Picos de valores | Identificado registros de picos a partir das 18h00 do dia 21/12, valores apresentados estão fora da normalidade da estação e só se normalizaram a partir das 22h00 do dia 22/12. Analisando os dados veriquei que estes valores foram apresentados a partir de períodos sobre incidência de chuva e consequentemente provocados por alguma obstrução momentânea no campo de atuação do sensor por folhas ou partículas na lente do sensor. Realizada limpeza e verificação da sonda da estação, sensor de turbidez aprovado.
2019-12-27 | RGN 06 | Turbidez | Elevação dos valores em 22/12 e 23/12/19 | Identificado registro de aumento de turbidez entre os dias 22/12 e 23/12, condição provocada a partir de períodos sobre incidência de chuva na região. Registro de grande volume de chuva em regiões no sentido à montante do rio. Realizada verificação da sonda da estação, sensor de turbidez reprovado em teste realizado antes de sua limpeza. Durante a limpeza da sonda foi identificado acúmulo de partículas na lente do sensor de turbidez provocando uma obstrução parcial, realizada limpeza foi realizada nova verificação com sensor aprovado, descartando a necessidade de ajuste.
2019-12-27 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos valores | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 24/12/19. Elevação provocada a partir de período sobre incidência de chuva na região.
2019-12-28 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez a partir de 23/12/19 | Em análise comportamental dos dados reportados pela estação foi identificado aumento de turbidez a partir do dia 23/12, condição gerada a partir de períodos sobre incidência de chuva na região, elevação dentro da normalidade.
2019-12-28 | RCA 01 | Nivel de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em 6 cm devido a discrepância encontrada entre valor indicado na régua linimétrica e valor indicado na PCD.
2019-12-28 | RDO 16 | turbidez | Pico isolado dia 20/12/19 | Analse de comportamento dos dados reportados, observado um pico aleatório de 1244 NTU que normalizou na transmissão subsequente. Não foi possivel identifcar a causa.